Приложение № 1

программный документ

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГОРОДСКОГО поселения ИГРиМ березовского района ханты-мансийского автономного округа-югра на период до 2027 года»

Заказчик:

Администрация городского поселения Игрим Березовского района

Ханты - Мансийского автономного округа - Югра.

Исполнитель:

ООО «Норматив»

Основание: Договор № ПКРСКИ-

от 2015г.

Представитель исполнителя:

_________________

М.П.

Игрим

2016 г.

Оглавление

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Игрим на период до 2027 года.	5

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ.	8

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ.	9

3.1. Общие сведения.	9

3.2. Климат.	12

3.3. Население.	13

4. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы городского поселения Игрим в коммунальном секторе.	14

5. Система теплоснабжения.	15

5.1. Институциональная структура.	15

5.2. Характеристика системы теплоснабжения.	16

5.3. Баланс мощности и ресурса.	17

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	20

5.5. Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии.	20

5.6. Резервы и дефициты источников ресурсов.	23

5.7. Качество поставляемого ресурса.	26

5.8. Воздействие на окружающую среду.	26

5.9. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.	27

5.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	29

5.11. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.	30

6. Система водоснабжения.	31

6.1. Институциональная структура.	31

6.2. Характеристика системы водоснабжения.	31

6.3. Баланс мощности и ресурса.	34

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	34

6.5. Резервы и дефициты мощности.	35

6.7. Качество поставляемого ресурса.	35

6.8. Воздействие на окружающую среду.	38

6.9. Мероприятия по развитию системы водоснабжения.	41

7. Характеристика системы водоотведения.	41

7.1. Институциональная структура.	41

7.2. Характеристика системы водоотведения.	42

7.3. Баланс мощности и ресурса.	43

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	45

5.5. Резервы и дефициты мощности.	45

5.7. Качество поставляемого ресурса. Воздействие на окружающую среду.	49

7.9. Мероприятия по развитию системы водоотведения.	50

8. Система газоснабжения.	51

8. 1. Институциональная структура.	51

8.2.	Характеристика системы газоснабжения.	51

8.3.	Доля поставки ресурса по приборам учета.	52

8.4.	Надежность работы системы.	53

8.5.	Технические и технологические проблемы в системе.	53

8.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения	53

9. Система утилизации ТБО.	54

9.1. Институциональная структура.	54

9.2. Характеристика системы утилизации ТБО.	54

9.3. Баланс мощности и ресурса.	55

9.4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	56

9.5. Перечень основных мероприятий.	59

10. Система электроснабжения.	60

10.1. Институциональная структура.	60

10.2. Характеристика системы электроснабжения.	60

10.3. Баланс мощности и ресурса.	61

10.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.	61

10.5 Мероприятия по развитию системы электроснабжения.	61

11. Управление Программой.	62

11.1. Ответственный за реализацию Программы.	62

11.2. Свод программных мероприятий.	63

11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.	63

11.4. Порядок и сроки корректировки Программы.	64

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Игрим на период до 2027 года.

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городскогое поселения Игрим на период до 2027 года.(далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы: | МКУ администрация городского поселения Игрим Березовского района ХМАО - Югра |
| Разработчик Программы: | МКУ администрация городского поселения Игрим Березовского района ХМАО – Югра с ООО «Норматив» |
| Цель Программы: | Основной целью разработки проекта Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим Березовского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югра на период до 2027 года является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей |
| Задачи Программы: | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2016-2027 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Основными источниками финансирования Программы являются: - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - бюджет МО г.п. Игрим, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 1 909 000 тыс. руб. |

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

-	повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории городского поселения);

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим являются:

- Реализация Генерального плана поселения и других документов территориального планирования.

- Реализация Стратегии устойчивого развития городского поселения.

- Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

- Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

- Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ.

3.1. Общие сведения.

Игрим – городское поселение в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Территория городского поселения  Игрим входит в состав территории Березовского района. Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Муниципальное образование «Городское поселение Игрим» включает три населённых пункта:

- пгт. Игрим;

- д. Анеево;

- п. Ванзетур.

Населенные пункты расположены обособленно в разных частях поселения и связаны между собой только зимниками.

Поселок городского типа Игрим расположен на правом берегу реки Северная Сосьва, ниже устья реки Малая Сосьва. Аэропорт с грунтовой ВПП длиной 2030 м.

Градостроительная ситуация п.г.т. Игрим характеризуется компактностью застройки территории поселка, отсутствием четкого разделения на селитебную, производственную и коммунально-складскую территорию.

Селитебная часть поселка ограничена: на севере промышленно-коммунальной зоной; на востоке территорией аэропорта, водозаборными сооружениями, заболоченными территориями, территорией фермерского хозяйства; с юга обрывистым берегом р. Малая Сосьва; с запада коммунальными территориями, Смоляной протокой р. Северная Сосьва. Таким образом, резерв территориального развития поселка имеется в восточной, северо-восточной и южной части населенного пункта с учетом проведения предварительных мероприятий по гидронамыву и инженерной подготовки территории.

Автомобильной дорогой местного значения пгт. Игрим связан с деревней Нижние Нарыкары (35 км).

В пгт. Игрим пять детских садов, детская школа искусств, детско-юношеский центр, две средние общеобразовательные школы, профессиональный колледж, городская и детская библиотеки, дом культуры, молодёжный центр, выставочный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, дворец спорта для детей и юношества, спорткомплекс «Юность».

Игримская районная больница № 2  имеет стационар на 100 коек круглосуточного пребывания, поликлинику на 245 посещений в смену, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическую службу, кабинеты ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностик.

Поселок Ванзетур расположен в восточной части поселения вдоль основного водного пути р. Северная Сосьва вблизи автомобильной дороги общего пользования. Застройка поселка характеризуется линейной планировочной структурой, развивающийся с севера на юг вдоль прибрежной территории р. Северная Сосьва. Общественно-деловой центр поселка, который включает в себя основные социально-значимые объекты, сформировался вдоль ул. Таежная. В северо-восточной и восточной части населенного пункта располагаются производственная и коммунально-складская зоны.

д. Анеева расположена на берегу р. Северная Сосьва на месте впадения в нее р. Анеевка. Планировочная структура населенного пункта протянулась с востока на запад вдоль главных улиц Югорской и Таежной. Генеральным планом сохранен основной планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения. В границах основных улиц формируется общественный центр, который является композиционным центром населенного пункта и состоит из двух частей: существующей (в юго-восточной части) и проектируемой (в северо-западной части). Территории общественного центра окружают кварталы жилой застройки, а с северной стороны по ул. Таежной расположена территория коммунально-складского назначения.

Карта Березовского района с населенными пунктами и административными единицами

рис 3.1

3.2. Климат.

Климат в данном районе - резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть – семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны, городское поселение Игрим относится к 1 климатическому району, подрайону IB. Для данного района установлены следующие климатические параметры (таблица 3.1.):

Климатические параметры гп. Игрим

таблица 3.1

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | сутки | 283 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | °С | -9,7 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | °С | -43 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | м/с | 3,5 |
| Среднегодовая температура воздуха | °С | -3,8 |

Среднемесячные значения температур на территории городского поселения Игрим приведены в таблице 3.2.

Средние значения температур по месяцам

таблица 3.2

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя темпера-тура, °C | -22,3 | -19,8 | -13,4 | -4,3 | 2,9 | 11,2 | 15,9 | 13,0 | 6,8 | -2,8 | -13,3 | -19,7 | -3,8 |

Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43см, максимальная глубина промерзания почвы 50-300 см, Господствующие ветры – юго-западного направления.

Грунтами на большей части территории являются пески пойменных отложений различной степени плотности и влагонасыщенности. Территория входит в зону прерывистого распространения многолетних мёрзлых пород. Мерзлотные явления наблюдаются на всей территории. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 3,1 м.

3.3. Население.

Численность населения городского поселения Игрим по данным всероссийской переписи в 2010 году составила 9291 чел., в том числе:  8775 чел. проживали в пгт Игрим, 375 чел. – в п. Ванзетур, 127 чел. -  в дер. Анеева.

Численность населения городского поселения Игрим по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2015 года составила 8291 чел., в том числе:  городское население (пгт Игрим) - 7861 чел., сельское население

(п. Ванзетур, дер. Анеева) – 430 чел.

Динамика численности населения городского поселения Игрим

Таблица 3.3.

|  | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на начало года, чел. | 9291 | 8952 | 8654 | 8409 | 8291 |

Данные по изменению численности населения городского поселения Игрим на расчетный период до 2027 года (прогноз) представлены в таблице 3.4.

Перспективная численность населения г.п. Игрим

Таблица 3.4.

| Единицы территориального деления | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Игрим | 7861 | 7965 | 8080 | 8195 | 8310 | 8680 | 9200 |
| п.Ванзетур, д.Анеева | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 470 | 500 |
| Всего г.п.Игрим | 8291 | 8400 | 8520 | 8640 | 8760 | 9150 | 9700 |

4. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы городского поселения Игрим в коммунальном секторе.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим (далее именуется Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

- Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минрегиона РФ от 6 мая 2011г. № 204 об утверждении Методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

-	Утвержденный Генеральный план городского поселения.

5. Система теплоснабжения.

5.1. Институциональная структура.

Обслуживание системы централизованного теплоснабжения городского поселения Игрим осуществляется Игримское Муниципальное Унитарное Предприятие «Тепловодоканал» (сокращенно МУП «ТВК»).

Игримское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства было образовано в  июле 1996 года приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства  Березовской районной Администрации  №7 от 22.07.1996г. «Об учреждении предприятия ЖКХ  п. Игрим». С февраля 2010 г. собственником имущества предприятия является Администрация городского поселения Игрим.

МУП «ТВК» является теплоснабжающей организацией, т.к. осуществляет выработку и продажу тепловой энергии потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Услуги МУП «ТВК» предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам городского поселения. МУП «ТВК» располагает в городском поселении Игрим семью котельными, работающими на природном газе и угле

5.2. Характеристика системы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей пгт. Игрим  осуществляется от водогрейных котельных, работающих на газе. По состоянию на конец 2014 года в поселке функционировало шесть источников тепловой энергии с общей установленной мощностью 96,2 Гкал/час и располагаемой мощностью 56,19 Гкал/ч.  Эксплуатацию,  ремонт  и  обслуживание,  как  оборудования  источников энергии, так и тепловых сетей осуществляет одна теплоснабжающая организация – Игримское  муниципальное  унитарное  предприятие  «Тепловодоканал»  (далее  – МУП «ТВК»).

В 2014 году введена в эксплуатацию новая автоматизированной котельной № 9  (пгт. Игрим, ул. Водников 5 а).

В п. Ванзетур действует одна угольная котельная № 6, установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 3,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 2400 Гкал. Перечень котельных представлен в таблице 5.1.

Перечень котельных г.п. Игрим.

таблица 5.1

| Наименование | Эксплуатирующая организация | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Игримское МУП «Тепловодоканал» | пгт. Игрим, ул. Быстрицкого 9 | 1966 |
| Котельная № 2 |  | пгт. Игрим, ул. Лермонтова, 1а | 1974 |
| Котельная № 3 |  | пгт. Игрим, ул. Кооперативная 70 | 1975 |
| Котельная № 4 |  | пгт. Игрим, ул. Промышленная 55 | 2009 |
| Котельная № 5 |  | пгт. Игрим, ул. Промышленная 36 | 1988 |
| Котельная № 9 |  | пгт. Игрим, ул. Водников 5а | 2014 |
| Котельная № 6 |  | п. Ванзетур, ул. Таежная 13 | 1998 |

В деревне Анеева централизованное теплоснабжение отсутствует, снабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от индивидуальных источников.

Большая часть потребителей частного сектора пгт. Игрим обеспечивается тепловой энергией от индивидуальных газовых котлов.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода с температурным графиком– 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая. Присоединение потребителей систем отопления к тепловой сети – непосредственное без использования смешивающих устройств. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на котельных путем изменения температуры теплоносителя (качественное регулирование).

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная. Компенсация температурных деформаций производится с помощью установленных П-образных, сильфонных компенсаторов и участков самокомпенсации. Изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Износ тепловых сетей составляет 75 %.

5.3. Баланс мощности и ресурса.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 99,4 Гкал/ч.

Данные  об  установленной  тепловой  мощности,  ограничениях  тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине присоединенной нагрузки и значении резерва тепловой мощности на конец 2015 года представлены в таблице 5.2.

Баланс тепловой мощности котельных г.п. Игрим

таблица 5.2

| Котельная | Проектная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединен-ная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 34,09 | 18,56 | 20,47 | -1,91 | -10,29 |
| Котельная № 2 | 33,29 | 16,53 | 11,02 | 5,51 | 33,33 |
| Котельная № 3 | 7,2 | 2,84 | 1,9 | 0,94 | 33,10 |
| Котельная № 4 | 10,3 | 10,3 | 10,124 | 0,176 | 1,71 |
| Котельная № 5 | 10,8 | 4,26 | 5,32 | -1,06 | -24,88 |
| Котельная № 9 | 0,5 | 0,5 | 0,256 | 0,24 | 48 |
| Котельная № 6 | 3,2 | 3,2 | 2,058 | 1,142 | 35,69 |
| Всего по гп. Игрим | 99,4 | 56,19 | 51,14 | 5,05 | 0,09 |

Котельная № 1 – проектная мощность 34,09 Гкал/ч, располагаемая мощности 18,56 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно  составленного  и утвержденного графика.

Котельная № 2 – проектная мощность котельной 33,29 Гкал/час, располагаемая мощности 16,53 Гкал/ч, в консервации находятся 4 котла КВЖ 1/8, один АВА-2 и один Е1/9, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 3 – проектная мощность котельной 7,2 Гкал/час, располагаемая мощности 2,84 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 4 – проектная мощность котельной 10,3 Гкал/час, располагаемая мощности 10,3 Гкал/ч. В  консервации  оборудования  нет.  Все  оборудование  работает  согласно  составленного и утвержденного графика.

Котельная № 5 – проектная мощность котельной 10,8 Гкал/час, располагаемая мощности 4,26 Гкал/ч, в  консервации  оборудования  нет,  все  оборудование  работает  согласно  составленного и утвержденного графика.

Котельная № 9 - проектная мощность котельной 0,5 Гкал/час, располагаемая мощности 0,5 Гкал/час, в  консервации  оборудования  нет.  Все  оборудование  работает  согласно  составленного и утвержденного графика.

Котельная № 6 – проектная мощность котельной 3,2 Гкал/час, располагаемая мощности 3,2 Гкал/ч, в  консервации  оборудования  нет,  все  оборудование  работает  согласно  составленного и утвержденного графика.

По  состоянию  на  01.01.2016  г.  в  целом  по  котельным  города  имеется  небольшой резерв  тепловой  мощности  в  размере  5,05  Гкал/ч.

Отпуск тепла от котельных  гп. Игрим составил в 2015 г. 99,655 тыс Гкал, в т.ч.:

- Котельная № 1 – 35,972 тыс. Гкал;

- Котельная № 2 – 21,760 тыс. Гкал;

- Котельная № 3 – 6,000тыс. Гкал;

- Котельная № 4 – 21,510 тыс. Гкал;

- Котельная № 5 – 11,310 тыс. Гкал;

- Котельная № 9 – 0,699 тыс. Гкал;

- Котельная № 6 – 2,404 тыс. Гкал;

В таблице 5.3 представлено потребление топлива на энергетические нужды котельных в 2015 году с разделением на виды топлива.

Топливопотребление котельными г.п. Игрим

таблица 5.3

| Котельная | Вид топлива | Потребление топлива, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Газ, м3 | 5538,867 |
| Котельная № 2 |  | 3960,973 |
| Котельная № 3 |  | 840,08 |
| Котельная № 4 |  | 2311,833 |
| Котельная № 5 |  | 1583,706 |
| Котельная № 9 |  | 63,634 |
| Котельная № 6 | Уголь, тн | 531,415 |

На  котельных  городского поселения  доминирующим топливом является природный газ, его доля в топливном балансе котельных города составляет 97 %, на уголь приходится 3 %.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 77,046 км со средним износом  75 %.

Структура тепловых сетей МУП «ТВК» представлена в таблице 5.4.

Структура тепловых сетей источников тепловой энергии гп. Игрим

таблица 5.4

| Котельная | Протяженность тепловых сетей, м | Максимальный диаметр, мм | Минимальный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 24698 | 426 | 32 |
| Котельная № 2 | 14955 | 325 | 32 |
| Котельная № 3 | 4332 | 159 | 57 |
| Котельная № 4 | 17290 | 325 | 57 |
| Котельная № 5 | 8955 | 325 | 32 |
| Котельная № 6 | 5816 | 150 | 32 |
| Котельная № 9 | 1000 | 89 | 32 |
| ИТОГО | 77046 |  |  |

Прокладка  трубопроводов тепловых сетей котельных гп. Игрим выполнена  подземно.

Для защиты наружной поверхности труб от коррозии применяется покрытие праймер в два слоя.

Тепловая  изоляция  трубопроводов  осуществлена  матами  из  минеральной ваты, покровной слой - рубероид.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы, сильфонных и П-образных компенсаторов.

Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий. В качестве арматуры используются преимущественно стальные задвижки.

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Все котельные гп. Игрим оснащены приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, а также в линии подпитки.

Все средства измерения проходят регулярную поверку.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии присутствуют у основной  части потребителей.

5.5. Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии.

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении Игрим используется вода. Отпуск тепла в виде пара не производится, так как в настоящее время нет парового потребителя.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, способ отпуска теплоты – качественный.  Отпуск  тепла  потребителям  производится  по  температурному графику 95-70 ◦С.  Горячее водоснабжение осуществляется котельными № 1 и № 4 для организаций(юридических лиц).

Котельная № 1 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность – 34,09 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 20,47 Гкал/ч. Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Для определения зоны действия котельной был использован реестр абонентов на 01.01.15 г.

На рисунке 5.1 показана зона действия котельной № 1 пгт. Игрим.

Котельная № 2 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность – 33,29 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 11,02 Гкал/ч. Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Для определения зоны действия котельной был использован реестр абонентов на 01.01.15 г.

На рисунке 5.1 показана зона действия котельной № 2 пгт. Игрим.

Котельная № 3 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность – 7,2 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,9 Гкал/ч. Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Для определения зоны действия котельной был использован реестр абонентов на 01.01.15 г.

На рисунке 5.1 показана зона действия котельной № 3 пгт. Игрим.

Котельная № 4 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность – 10,3 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 10,124 Гкал/ч. Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Для определения зоны действия котельной был использован реестр абонентов на 01.01.15 г.

На рисунке 5.1 показана зона действия котельной № 4 пгт. Игрим.

Котельная № 5 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность – 10,8 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 5,32 Гкал/ч. Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Для определения зоны действия котельной был использован реестр абонентов на 01.01.15 г.

На рисунке 5.1 показана зона действия котельной № 5 пгт. Игрим.

Котельная № 6 п. Ванзетур имеет установленную тепловую мощность – 3,2 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 2,058 Гкал/ч. Котельная расположена в п. Ванзетур Березовского района ХМАО-Югры.

На рисунке 5.2 показана зона действия котельной № 6 п. Ванзетур.

Котельная № 9 пгт. Игрим имеет установленную тепловую мощность 0,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,256 Гкал/ч.

Котельная расположена в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

На рисунке 5.3 показана зона действия котельной № 9 пгт. Игрим.

Зоны действия источников теплоснабжения

рис 5.1

Зона действия котельной № 6 п. Ванзетур

рис 5.2

Зона действия котельной № 9 пгт. Игрим

рис 5.3

5.6. Резервы и дефициты источников ресурсов.

Суммарный резерв тепловой мощности котельных п.г.т. Игрим – 4,51 Гкал/ч, что составляет 8 % от суммарной мощности нетто источников теплоснабжения.

Баланс мощности нетто

таблица 5.5

| Источник | Установлен-ная тепловая мощность | Располагае-мая тепловая мощность | Мощность источника нетто | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв тепловой мощности нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная пгт. Игрим № 1 | 34,09 | 18,56 | 18,39 | 20,47 | -2,08 |
| Котельная пгт. Игрим № 2 | 33,29 | 16,53 | 16,35 | 11,02 | 5,33 |
| Котельная пгт. Игрим № 3 | 7,2 | 2,84 | 2,76 | 1,9 | 0,86 |
| Котельная пгт. Игрим № 4 | 10,3 | 10,3 | 10,28 | 10,124 | 0,156 |
| Котельная пгт. Игрим № 5 | 10,8 | 4,26 | 4,20 | 5,32 | -1,12 |
| Котельная пгт. Игрим № 9 | 0,5 | 0,498 | 0,496 | 0,256 | 0,24 |
| Котельная № 6 п. Ванзетур | 3,2 | 3,2 | 3,18 | 2,058 | 1,122 |
| Всего по гп. Игрим | 99,38 | 56,19 | 55,65 | 51,14 | 4,51 |

В котельных № 1 и № 5 подключенная нагрузка потребителей превышает мощность источника нетто.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на теплоисточниках аварийный резерв тепловой мощности должен составлять порядка 90% тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

Резерв тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения городского поселения Игрим

рис 5.4

Данные по тепловой мощности нетто и подключенных нагрузках на источниках теплоснабжения городского поселения Игрим

рис 5.5

В таблице 53 представлены результаты расчета  резерва  тепловой  мощности  котельных  МУП  «ТВК»  при  выходе  из строя котла с наибольшей тепловой мощностью.

Как видно из представленной таблицы аварийный резерв тепловой мощности обеспечен на всех источниках, кроме котельной № 4.

Расчет резерва тепловой мощности котельных МУП «ТВК»

таблица 5.6

| Источник | Установ-ленная тепловая мощность | Подключен-ная тепловая нагрузка с учетом собственных нужд | Кол-во котлов | Производи-тельность самого мощного котла | Мощность котельной при выходе из строя одного котла | Резерв мощно-сти | Надеж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |
| Котельная пгт. Игрим № 1 | 34,09 | 18,423 | 6 | 8 | 26,1 | 7,677 | Не обеспе-чена |
| Котельная пгт. Игрим № 2 | 33,29 | 9,918 | 9 | 8 | 14,182 | 4,264 | Обес-печена |
| Котельная пгт. Игрим № 3 | 7,2 | 1,71 | 4 | 1,8 | 3,171 | 1,461 | Обес-печена |
| Котельная пгт. Игрим № 4 | 10,3 | 9,1116 | 3 | 3,44 | 6,86 | -2,252 | Не обеспе-чена |
| Котельная пгт. Игрим № 5 | 10,8 | 4,788 | 6 | 1,8 | 9 | 4,212 | Не обеспе-чена |
| Котельная пгт. Игрим № 9 | 0,5 | 0,263 | 2 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | Обес-печена |
| Котельная № 6 п. Ванзетур | 3,2 | 1,85 | 3 | 1,2 | 2 | 0,15 | Обес-печена |

5.7. Качество поставляемого ресурса.

При анализе отчетов  по котельным гп. Игрим, выявлены единичные случаи снижения температуры в подающем трубопроводе и превышения температуры. Среднее отклонение температуры теплоносителя от нормативных показателей за 2015 год не превышает 3% («Типовая инструкция по  технической  эксплуатации  систем  транспорта  и  распределения  тепловойэнергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98:

"2.3.4. Организация, эксплуатирующая тепловые сети, как ответственный представитель  теплоснабжающей  организации  обязана  поддерживать  температуру сетевой воды в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с приложенным к договору температурным графиком, не допуская отклонений среднесуточной температуры более, чем указано в договоре; если в договоре не указаны допустимые отклонения, то они должны приниматься равными плюс-минус 3%...").

Следует отметить превышение температуры в обратном трубопроводе на протяжении всего отопительного сезона относительно утвержденного графика. Это свидетельствует о недостаточном теплосъеме в системах отопления потребителей и разбалансированности местных систем отопления.

5.8. Воздействие на окружающую среду.

Доставка угля до п. Ванзетур производится водным путем в навигацию по р. Сосьва. Таким образом, поставка топлива приостанавливается после окончания навигации. Однако ограничений на потребление угля в эти периоды не вводилось.

Разгрузка угля с барж осуществляется прямо на береговую необорудованную территорию. Место хранения угля – склад на территории котельной под открытым небом. Отсутствие приемных и складских территорий, обеспечивающих условия качественного хранения угля, снижает эффективность сжигания топлива, что в свою очередь несет дополнительные затраты и увеличивает себестоимость тепловой энергии, ухудшает экологическую обстановку.

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих эффективность функционирования  систем  теплоснабжения,  является  уровень  экологического воздействия данных систем на окружающую среду.

Важным мероприятием по улучшению экологической обстановки в гп. Игрим является  внедрение  энергосберегающих  технологий  на  источниках  тепловой энергии, при транспортировке тепловой энергии в тепловых сетях и непосредственно у потребителей тепла.

Прежде всего, уменьшение удельного теплопотребления позволит более чем на 30 % сократить вредные выбросы в атмосферу, так как снижение удельного теплопотребления приведет к выработке меньшего количества тепловой энергии при неснижаемом уровне комфорта.

Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую природную среду.

таблица 5.7

| № п/п | Наименование мероприятия | Воздействие на экологическую ситуацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вывод из эксплуатации неэффективных котельных | Уменьшение количества источников вредных выбросов. Снижение количества вредных выбросов в атмосферу |
| 2 | Модернизация котельных с повышением КПД | Снижение выбросов вредных веществ за счет снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
| 3 | Внедрение энергосберегающих технологий в системе «генерация – транспортировка - потребление» | Снижение выбросов вредных веществ за счет снижения удельного теплопотребления |

5.9. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

Сложившаяся в настоящее время в ХМАО-Югра ситуация в топливно-энергетическом комплексе показывает, что угроза надежному топливо-и энергообеспечению в регионе имеет место. Она вызвана рядом причин, влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно воздействующих на развитие экономики.

В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.

Инвестиций в оборудования ТЭК выделяется недостаточно, что не дает возможности производить обновление и модерницизацию. Это приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности.

В соответствии с выполненным анализом состояния систем теплоснабжения городского поселения Игрим основные проблемы в теплоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

- Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- оптимизация удельных расходов топлива при генерации тепловой энергии за счет новых технологий при одновременном решении проблемы излишней «котельнизации» гп и реализации требований ФЗ №190 «О теплоснабжении»;

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем теплоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2. Централизованное теплоснабжение городского поселения Игрим, на долю которого приходится основной объем отпуска тепловой энергии, определяет качество обеспечения его населения тепловой энергией. Либерализация энергетики в последнее десятилетие привела к созданию новых экономических отношений между производителями и потребителями тепловой энергии. В соответствии с этим при рыночных условиях возникает ряд новых задач, решение которых формирует необходимость модернизации самой структуры управления. Переход на обоснованную централизованную структуру управления теплоснабжением (СТС) позволяет сформировать менее затратную программу реконструкции и повысить качество теплоснабжения в новых условиях. Не существует единой для всех регионов структуры управления теплоснабжением, однако общие рациональные принципы ее построения уже апробированы практикой и дают положительные результаты.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального законаот 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации предусматривает утвердить Правила организации теплоснабжения. Планируется установить правовые основы организации теплоснабжения, права и обязанности органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере организации теплоснабжения.

Необходимость выхода по обустройству городского поселения Игрим на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства энергетического хозяйства. Создание системы инвестиционной привлекательности определяют необходимость решения проблемы финансово - организационной.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

5.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Ниже показаны средневзвешенные тарифы теплоснабжающей организации городского поселения Игрим на 2014-2015 год (таблица 64).

Средневзвешенный тариф с учетом передачи (транспортировки) тепловой энергии теплоснабжающих организаций городского поселения Игрим в 2014-2015 г, руб/Гкал (с НДС)

таблица 5.8

| Наименование организации | Дата начала действия тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| МУП «ТВК» пгт Игрим | 1425,69 | 1488,22 | 1488,22 | 1611,47 |
| МУП «ТВК» п Ванзетур | 3616,53 | 3775,41 | 3775,41 | 4087,1 |

Тарифы на 2014 год установлены приказом Региональной службы по тарифам № 104-нп от 26.11.2013 г. Тарифы на 2015год установлены приказом Региональной службы по тарифам 134-нп от 18.11.2014 г.

В мае 2012 года Министерством экономического развития РФ опубликован Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов.

В соответствии со сценарными условиями, в 2015 году индексация тарифов на тепловую энергию составит 12%, в среднем за год к предыдущему рост тарифов составит 8,28%.

5.11. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Предусматриваются следующие мероприятия по санитарной очистке территории городского поселения:

- Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на 35 МВт с последующей ликвидацией существующей котельной №1 по адресу: г.п.Игрим, ул.Быстрицкого, 9 и закольцовкой  систем теплоснабжения котельных №1 и №3;

- Ликвидация старых котельных № 1,№2,№3,№5;

- Приобретение, монтаж и наладка топливного хозяйства – дизтопливо как резервное на котельной №6 д.Ванзетур;

- Реконструкция котельной №6 д.Ванзетур с  устройством  системы водоподготовки мощностью не менее 0,8 м3/ч;

- Строительство новых теплосетей;

- Реконструкция и замена старых теплосетей;

- Проектирование и строительство блочно- модульной котельной на 20  МВт с последующей ликвидацией существующей котельной №2 по адресу: г.п.Игрим, ул.Лермонтова,1»а» и закольцовкой  систем теплоснабжения котельных №2 и №5.

- Проектирование и реконструкция котельной с установкой водогрейного котла мощностью 1,5 Гкал/ч КВа с комбинированной горелкой для сжигания твердого и жидкого топлива, взамен существующего и отработавшего нормативный срок эксплуатации в котельной №6 д.Ванзетур;

- Строительство полузакрытого склада (навес) для твердого топлива (угля) размером 50х50 метров из легковозводимых конструкций в д.Ванзетур;

- Реконструкция котельной для обеспечения механизированной подачи угля для сжигания (смонтировать транспортеры подачи топлива со склада в топки котлов);

- Реконструкция приемной территории на берегу р. Сосьва, где осуществляется разгрузка с барж угля, доставляемого водным путем (бетонирование на берегу площадки размером 30х50 м) в д.Ванзетур;

- Строительство площадки для складирования шлака в д.Ванзетур;

6. Система водоснабжения.

6.1. Институциональная структура.

Игримское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства было образовано в  июле 1996 года приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства  Березовской районной Администрации  №7 от 22.07.1996г. «Об учреждении предприятия ЖКХ  п. Игрим». С февраля 2010 г. собственником имущества предприятия является Администрация городского поселения Игрим.

Услуги МУП «ТВК» предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам городского поселения.

6.2. Характеристика системы водоснабжения.

Система водоснабжения п.г.т. Игрим включает в себя:

- 23 артезианских скважин;

- водопроводные очистные сооружения;

- 3 резервуара чистой воды: один емкостью 2000 м3 и два по 1000 м3;

- насосную станцию второго подъема;

- водопроводные сети общей протяженностью 119,97 км.

Система водоснабжения п. Ванзетур включает в себя:

- 2 рабочие скважины, 1 законсервирована;

- 1 водонапорную башню;

- Водопроводные очистные сооружения;

- Водопроводные сети протяженностью 3,178 км.

Централизованное водоснабжение в д. Анеева отсутствует.

В настоящее время население г.п. Игрим обеспечено водой питьевого качества на 93%, исключение составляют отдалённые застройки частного сектора. Полностью децентрализованным является д. Анеева.

Поселок городского типа Игрим снабжается водой из подземного водоносного горизонта 60 Кар/Обь, код водного объекта 351/287.Забор воды осуществляется из водозаборных скважин с дебитом 6-30 м3 /ч, глубиной 115-124 м. Водозабор эксплуатируется на неутвержденных запасах. По состоянию на начало 2016 года ведутся работы по утверждению запасов пресных вод. Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод, хотя и не имеет разведанных эксплуатационных запасов подземных вод.

По степени защищенности подземных вод от загрязнения воды Игрим относится к условно защищенным. Подземные воды, не содержат взвешенных веществ (весьма прозрачны) и обычно бесцветны. Эти воды, перекрытые сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления проникающих с поверхности земли загрязненных стоков и обладают поэтому высокими санитарными качествами.

Площадка водозаборных сооружений располагается в восточной части населенного пункта между жилой застройкой и территорией аэродрома. В эксплуатацию введена в 1967 г.

На площадке водозаборных сооружений расположены 17 скважин:

- действующих - 14 шт., из них постоянно в работе 7 скважин;

- резервных, требующих ремонта - 3 шт.

Каждая скважина имеет павильон, который служит для защиты оборудования и самой скважины от атмосферных влияний и поверхностных вод, а также для предотвращения доступа к оборудованию и скважине посторонних лиц.

Установленное оборудование - скважинные насосы марки ЭЦВ, производительностью 10 и 12 м3/ч. Производительность водозабора составляет 3800 м3/сут.

Фактически в среднем за сутки добывается 2790 м3 воды, что составляет 77 % от возможной добычи воды.

Технические характеристики водозабора в п.г.т. Игрим приведены в таблице 6.1.

Характеристика водозабора п.г.т. Игрим

таблица 6.1

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин, шт | 14 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ-6-10-140 |
| 3 | Подача, м3/ч | 10 |
| 4 | Напор, м | 140 |
| 5 | Мощность, кВт | 6,3 |
| 6 | Частота электродвигателя, об/мин | 3000 |
| 7 | Объем разрешенного отбора из источника водоснабжения , тыс. м3/год (м3/сут) | 1420 (3890) |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 1387 (3800) |
| 9 | Фактический забор воды, тыс. м3/год (м3/сут) | 1018,3 (2790) |

п. Ванзетур. Источником централизованного водоснабжения п.Ванзетур являются подземные воды.

Площадка водозаборных сооружений располагается в юго-восточной части от территории Ванзетурской средней школы. Сооружения системы водоснабжения представлены скважиной для забора воды и водонапорной башней. На территории поселка так же действует ряд частных скважин, обслуживающих отдельные жилые здания. Технические характеристики водозабора в п. Ванзетур приведены в таблице 6.2.

Характеристика водозабора п. Ванзетур

таблица 6.2

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин/законсервированных, шт | 2/1 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ-6-10-140 |
| 3 | Подача, м3/ч | 10 |
| 4 | Напор, м | 140 |
| 5 | Мощность, кВт | 6,3 |
| 6 | Частота электродвигателя, об/мин | 3000 |
| 7 | Объем разрешенного отбора из источника водоснабжения , тыс. м3/год (м3/сут) | - |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 36,5 (100) |
| 9 | Фактический забор воды, тыс. м3/год (м3/сут) | 4,6 (0,0126) |

д. Анеева. Централизованное водоснабжение в д. Анеева отсутствует. Источником водоснабжения являются поверхностные воды. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится емкостями из проруби, индивидуально.

6.3. Баланс мощности и ресурса.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы) приведен в таблице 6.3.

Общий баланс подачи и реализации воды

таблица 6.3

| Показатели | ед.изм | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс.м3 | 1018,4 | 1008,6 | 968,08 | 847,36 | 789,35 |
| Собственные нужды | тыс.м3 | 77,75 | 53,56 | 58,3 | 55,12 | 53,81 |
| Неучтенные расходы | тыс.м3 | 318,3 | 335,65 | 324,18 | 236,14 | 246,31 |
| Подано потребителю | тыс.м3 | 622,35 | 619,39 | 585,6 | 556,1 | 489,23 |

Анализ составляющих потерь питьевой воды (неучтенные расходы) позволяет оценить их как допустимые.

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Учет добытой воды п.г.т Игрим на скважинах первого подъема осуществляется расходомерами Метран, учет отпущенной воды на посёлок - ультразвуковым счетчиком ДРК-3.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

В п.г.т. Игрим количество жилых зданий, общественных и производственных объектов оснащенных приборами учета воды составляет 80 % от общего количества.

Количество квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета воды составляет 61,0 % от общего количества.

6.5. Резервы и дефициты мощности.

Производительность системы водоснабжения в основном ограничены производственными мощностями первого подъема. В настоящее время при проектной производительности 3800 м3/сут, фактический подъем воды составляет 2400 м3/сут (максимальные сутки водопотребления), то есть существует резерв 36,8%.

Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод, что не ограничивает расширение водозабора в ближайшей перспективе.

6.7. Качество поставляемого ресурса.

Вода со скважин, по трубопроводам подается на станцию обезжелезивания. Водопроводная станция обезжелезивания подземных источников предназначена для обработки воды методом упрощенной аэрации. Обезжелезивание воды предусматривается путем фильтрации ее через закрытые фильтры из кварцевого песка, с крупностью зерен 0,8-1,8мм. Высота слоя загрузки - 1,2 м. Скорость фильтрации 5 м/час. Станция оборудована 12 фильтрам.

Равномерное распределение поступающей воды по всем работающим фильтрам достигается при помощи общего коллектора диаметром 219 мм. Фильтрование представляет собой процесс прохождения осветляемой воды через слой фильтрующего материала. При фильтровании задержание частиц, загрязняющих воду, происходит в толще слоя фильтрующей песчаной загрузки, где эти частицы извлекаются из воды и удерживаются на зернах песка под действием сил прилипания.

Метод обезжелезивания воды фильтрованием основан на способности воды, содержащей двухвалентное железо и растворенный кислород при фильтровании через зернистый слой кварцевого песка выделять железо на поверхность зерен.

Для окисления двухвалентного железа в трехвалентное, задерживаемое фильтром в виде гидрата окиси, требуется обогащение воды кислородом.

Для обеспечения подачи кислорода в систему очистки воды (фильтра), где происходит обеззараживание воды и окисление (переводящее в нерастворимую форму) соединений железа, а также окисление растворенных органических соединений служат два воздухосборника компрессорного давления В-6,3-000-02, емкостью 6300 л каждый, давлением 8 кгс/см2.

Аэрация воды перед фильтрацией происходит при напуске ее на фильтры, осуществляемом с разрывом струи без устройства специальных аэрационных сооружений. Степень насыщения воды кислородом зависит от скорости и высоты излива воды. Высота излива не менее 0,5-0,6 м., а скорость истечения не более 1,5-2,0м/сек. Загрузка фильтра кварцевый песок.

Фильтр представляет собой резервуар, в нижней части которого расположено дренажное устройство для отвода профильтрованной воды. На дренаж укладывается слой поддерживающего материала (гравий) и затем слой собственно фильтрующего материала. Вода в фильтры подается сверху и отводится снизу - через дренажное устройство.

Для поддержания заданного режима фильтрования, а также во избежание выделения воздуха в загрузке и связанного с этим перемешивания слоев на фильтрах поддерживается высокий уровень воды - не менее чем 2,1м над поверхностью фильтрующего материала.

При скором фильтровании значительно быстрее происходит загрязнение фильтра, требующее его очистки. Очистку скорых фильтров производят путем промывки фильтрующего материала обратным током чистой воды, подаваемой снизу через дренаж и проходящей через слои гравия и песка. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). При промывке фильтр выключается из работы, промывная вода подается снизу через дренажные устройства и проходит слои гравия и песка в обратном направлении. Скорость прохождения через фильтр промывной воды в несколько раз больше скорости фильтрования. Вода взмучивает песок и интенсивно омывает его от поступивших в процессе фильтрования загрязнений.

Во избежание смещения подстилающих слоев и перемешивания фильтрующих слоев загрузки при промывке включение и выключение фильтровальных сооружений производят с постепенным в течении 1-5 минут наращиванием или снижением расхода промывной воды. Качество отмывки загрузки оценивают по постоянству начальной потери напора при одинаковой скорости фильтрования для предыдущих и последующих рабочих циклов фильтровального сооружения. Промывная вода отводится через желоба. Сброс промывной воды производится в ручей при помощи насосной станции с предварительным отстаиванием в двух отстойниках.

После прохождения через фильтра вода поступает в накопительные емкости, из которых насосная станция 2-го подъема подает воду в городскую сеть.

Производительность фильтров (каждого) с №1 по №8 - 50 м3/час, с №9 по №12- 70 м3/час. Фильтры оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами с запорно-регулирующей арматурой и дренажом большого сопротивления.

Обеззараживание воды производится установкой ОВ 1П-РКС. В настоящее время не работает.

п. Ванзетур. Вода от водозаборных сооружений подается в сеть потребителям без предварительной очистки и водоподготовки.

Подаваемая потребителям вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

В летнее время по летнему водопроводу водоснабжением обеспечивается северный участок населенного пункта по ул. Центральная от дома № 32.

В 2007 г. был построен комплекс водопроводных очистных сооружений, который расположен в восточной центральной части населенного пункта.

В 2015 году произвели закольцовку существующей тупиковой системы водоснабжения для предотвращения застоя воды и улучшения ее качества и бесперебойности.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения выявлена необходимость в подключении новых абонентов к системе водоснабжения,  т.к мощность водоочистных сооружений значительно выше, чем потребление.

д. Анеева. Централизованное водоснабжение в д. Анеева отсутствует. Источником водоснабжения являются поверхностные воды.

В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится емкостями из проруби, индивидуально.

Вода, выдаваемая в сеть, не в полном объеме соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль качества». Показатели качества воды из подземных источников в 2015г. приведены в таблице 6.4.

Качество воды подземных источников водоснабжения (декабрь, 2015)

таблица 6.4

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Точки отбора |  |  |  |  |  | ПДК, не > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Запах при 20°С | балл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Запах при 60°С | балл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Привкус при 20°С | балл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Цветность | град. |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5 |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 |  |  |  | 89 | 84 | 101 | 1000 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 350 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 500 |
| 8 | Железо общее | мг/дм3 |  | 7,63 | 0,51 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,3 |
| 9 | Жесткость общая | мг-экв /дм3 |  |  |  | 1,0 | 0,95 | 0,96 | 7 |
| 10 | Показатель рН |  |  |  |  | 6,95 | 6,9 | 6,9 | 6-9 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мгО2/д м3 |  |  |  | 2,24 | 1,76 | 2,08 | 5 |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 45 |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 3 |
| 14 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 2,57 |

Исходя из приведенных показателей качества питьевой воды, нельзя утверждать, что питьевая водопроводная вода п.г.т. Игрим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Выявлено небольшое превышение концентрации соединений железа. Так же при не функционирующем должным образом узле обеззараживания, соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» добиться не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного:

-	необходимо усилить технологический контроль показателя наличия соединений железа.

-	необходима модернизация узла обеззараживания.

6.8. Воздействие на окружающую среду.

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения системы водоснабжения г.п. Игрим в рамках разработанной схемы водоснабжения повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по прокладке водоводов, строительстве и реконструкции насосных станций, неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка.

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияние на окружающую среду.

Для предотвращению влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

-	работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

-предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

-при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

-не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

-	для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры.

-организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

-для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.

-предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты.

-для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусматривать установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения.

-	запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы.

-запрещается сжигание отходов на строительной площадке.

-строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

В период функционирования объекты системы водоснабжения, такие например, как ВЗУ, ВНС являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В атмосферу от источников ВЗУ выбрасывается до 40 наименований загрязняющих веществ от источников реагентного хозяйства, лабораторий, мастерских, хлорного хозяйства, автотранспорта.

Основные мероприятия по минимизации влияния на компоненты окружающей среды на период функционирования:

1.Обязательная разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций с целью комплексной оценки состояния компонентов окружающей среды района проектирования и долговременных последствий ввода объекта в эксплуатацию.

- Размещение новых и реконструкцию существующих объектов необходимо осуществлять с учетом природно - рекреационного потенциала территории.

- Строгое соблюдение предприятием законодательно установленных нормативов предельно допустимых вредных воздействий на атмосферный воздух и безопасных уровней шума.

4. Исключение попадания производственных стоков предприятий в поверхностные и подземные водные объекты.

5. Проведение комплексного мониторинга состояния основных компонентов окружающей среды и опасных природных процессов на стадии эксплуатации.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения г.п. Игрим в рамках разработанной «Схемы систем водоснабжения на период до 2024 г.» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе г.п. Ирим предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, не предвидится.

6.9. Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

- Реконструкция очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) в п.г.т. Игрим;

- Модернизация насосной станции в п.г.т. Игрим;

- Строительство водопроводной сети в п.г.т. Игрим;

- Реконструкция участков магистрально водопроводной сети в п.г.т. Игрим

- Реконструкция водопроводной сети в п. Ванзетур;

- Строительство водопроводной сети в д. Анеева.

7. Характеристика системы водоотведения.

7.1. Институциональная структура.

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Сбор, очистка и отведение сточных вод на территории городского поселения Игрим осуществляет Игримское Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал».

Услуги МУП «ТВК» предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам городского поселения.

7.2. Характеристика системы водоотведения.

В настоящее время система водоотведения городского поселения Игрим обеспечивает централизованный прием, перекачку и очистку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории поселка. Численность обслуживаемого населения составляет 5949 человек. Расходы стока Q = 1,226 тыс. мЗ/сут (по состоянию на 2015г).

В хозяйственном ведении Игримского МУП «Тепловодоканал» находятся:

-	канализационные очистные сооружения (далее - КОС);

-	5 канализационных насосных станций (далее - КНС) производительностью 9,6 тыс.мЗ/сут;

- 105,4 км самотечно-напорных канализационных сетей; в т.ч.:

- магистральных сетей - 51,8 км;

- внутриквартальных сетей - 44,5 км;

- напорные коллектора - 9,1км.

Система канализации пгт. Игрим - самотечно-напорная. Сточные воды по существующей системе самотечных коллекторов поступают на КНС, далее насосными станциями КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 стоки перекачиваются на КОС.

В западной части населенного пункта отсутствует централизованная система водоотведения. Проблема стоков решена оснащением застройки выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов вывозятся ассенизаторскими машинами на территорию КОС.

п. Ванзетур. В настоящее время система водоотведения п. Ванзетур децентрализованная. Проблема приема стоков решена оснащением зданий выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов сбрасываются на рельеф, в специально отведенные места.

д. Анеева. В настоящее время система водоотведения д. Анеева децентрализованная. Проблема приема стоков решена оснащением зданий выгребами. Стоки из выгребов сбрасываются на рельеф, в специально отведенные места.

7.3. Баланс мощности и ресурса.

Значения показателей по отводимым стокам в централизованную систему водоотведения пгт. Игрим за 2015 г. представлен в таблице 7.1.

Структурный баланс водоотведения.

таблица 7.1

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м 3 | 621,31 |
| 2. | в т.ч. потребители | тыс. м 3 | 621,31 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м 3 | 621,31 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м 3 | 621,31 |
| 4.1. | - населению | тыс. м 3 | 314,64 |
| 4.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 51,34 |
| 4.3. | - прочим потребителям | тыс. м 3 | 35,77 |

Приток неорганизованного стока - сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах гп. Игрим по поверхности рельефа местности, отсутствует.

Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет (2009-2015гг.) балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне пгт. Игрим показаны в таблице 7.2.

Ретроспективный баланс сточных вод

таблица 7.2.

| Год | Сброшено сточных вод, в т. ч. | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Неучтенные потери, в т.ч. ливневые стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 497824,88 | 370770,5 | 54891,59 | 72162,8 | - |
| 2010 | 535503,61 | 387380,73 | 66685,01 | 81437,87 | - |
| 2011 | 806285,11 | 381232,9 | 59044,33 | 56939,08 | 309068,80 |
| 2012 | 771907,84 | 377283,6 | 53701,87 | 52855,75 | 288066,62 |
| 2013 | 643292,02 | 362683,37 | 53712,17 | 51938,89 | 174957,60 |
| 2014 | 649190 | 335850 | 54260 | 43930 | 215150 |
| 2015 | 621310 | 314640 | 51340 | 35770 | 219560 |

График поступления сточных вод

рис 7.1

В соответствии с данными таблицы и учитывая мощности КОС, производительность КНС и пропускную способность канализационных сетей, дефицита в системе водоотведения, за последние 5 лет, не наблюдалось.

График суммарного поступления сточных вод по пгт. Игрим за последние 5 лет показан на рисунке 7.1., то - же от населения на рисунке 7.2.

График поступления сточных вод от населения 2009-2013гг

- рис 7.2

5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

В соответствии с данными организации эксплуатирующей объекты системы водоотведения городского поселения Игрим - Игримского МУП "Тепловодоканал" коммерческий учет сточных вод ведется только на КОС.

5.5. Резервы и дефициты мощности.

КОС пгт. Игрим расположены на правом берегу протоки Смольная в пределах территории муниципального образования городское поселение Игрим и эксплуатируются Игримским МУП «Тепловодоканал».

КОС включают в себя механическую, биологическую очистку стоков, а также обеззараживание. В состав КОС входит песколовка, два двухярусных отстойника, шестнадцать аэротенков, хлораторная, контактные резервуары. КОС, начиная с песколовок, разделены на две линии. В здании песколовки находятся два лотка. В один лоток поступают сточные воды с двух канализационных насосных станций, во второй - с трех. Далее сточные воды проходят по двум независимым друг от друга линиям через двухярусные отстойники и попадают в независимые друг от друга цеха. В каждом цехе находится по 8 аэротенков, в которых проходит аэробная очистка. На выходе очищенные сточные воды поступают в хлораторную установку, где происходит обеззараживание раствором хлора. После обеззараживания сточные воды сбрасываются в реку Северная Сосьва.

Краткая характеристика (технические показатели) КОС представлена в таблице 7.3.

Технические показатели КОС

таблица 7.3

| № |  | Единица | 2012г. |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерения | план | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Установленная пропускная |  |  |  |  |  |  |
|  | способность | м3/сут | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Фактически задействованная пропускная способность | м3/сут. | 2,247 | 2,113 | 2,6 | 2,32 | 1,7 |
|  | очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мощность сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | по обработке осадка | м3/сут. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Площадь силовых |  |  |  |  |  |  |
|  | площадок | тыс.м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Количество отдельно |  |  |  |  |  |  |
|  | стоящих станций | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Количество образованного |  |  |  |  |  |  |
|  | осадка | т | 25 | 20 | 25 | 64,98 | 66,25 |
| 7 | Количество утили- |  |  |  |  |  |  |
|  | зированного осадка | т | 38 | 43 | 84,7 | 64,98 | 66,25 |
| 8 | Количество лабораторий / |  |  |  |  |  |  |
|  | количество анализов | шт./шт. | 1/1008 | 1/1008 | 1/1008 | 1/1008 | 1/1008 |

Показатели сточных вод на КОС пгт. Игрим приведены в таблице

таблица 7.4

| Показатели | Единица измерения | Поступающий сток | Очищенный сток | ПДС, выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитриты | мг/л | нет | 0,64 | 0,02 |
| Аммоний солевой | мг/л | 40,5 | 2,78 | 0,39 |
| Сульфаты | мг/л | 24,11 | 28,65 | 100 |
| Хлориды | мг/л | 34,91 | 38,41 | 300 |
| Фосфаты | мг/л | 1,42 | 0,56 | 0,254 |
| СПАВ | мг/л | 0,44 | 0,2 | 0,23 |
| Нефтепродукты | мг/л | - | - | 0,23 |
| Жиры | мг/л | 96,7 | 4,6 | - |
| Железо | мг/л | 2,82 | 0,33 | 0,740 |
| Медь | мг/л | 0,0188 | 0,01 | 0,008 |
| Цинк | мг/л | 0,048 | 0,029 | 0,03 |
| Никель | мг/л | 0,0016 | 0,0006 | 0,002 |
| Хром общий | мг/л | 0,0023 | 0,0004 | 0,001 |
| Фенолы | мг/л | 0,0018 | 0,0010 | 0,001 |
| Алюминий | мг/л | 0,163 | 0,145 | 0,106 |
| ХПК | мг/л | 100 | 44 | - |
| Фосфор общий | мг/л | 2,8 | 2,4 | - |
| Растворенный кислород | мг/л | - | 8,8 | - |
| Хлор активный (после контактных резервуаров) | мг/л | - | 1,12 | - |
| Взвешенные вещества | мг/л | 174 | 12,5 | 17,4 |
| БПК полн. | мг/л | 86,1 | 5,12 | 5,17 |
| Нитраты | мг/л | - | 20,97 | 9,0 |
| Сухой остаток | мг/л | 248,0 | 277,0 | 1000 |

Оценка эксплуатации централизованной системы водоотведения гп. Игрим по результатам ее технического обследования:

- состояние сооружений, канализационных сетей и сетевых объектов, не удовлетворительное. Предусмотренные системой ППР регламентные работы на оборудовании в основном, выполняются.

- применяемая технологическая схема очистки сточных вод на КОС пгт. Игрим

не обеспечивает очистку в полном объеме. Происходит недостаточная очистка сточных вод:  превышение Азот аммонийных солей в 6,5 раз, нитрит-анион в 30 раз, фосфор-фосфатов в 2,8 раз, в результате чего предприятие производит плату за загрязнение окружающей среды в 25 кратном размере.  Требуется доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов.

- Технические характеристики канализационных сетей, канализационных насосных станций и степень резервирования мощности, соответствуют требованиям предусмотренных технических регламентов, имеет необходимый запас.

- Для повышения энергетической эффективности канализационных насосных станций необходимо применение насосного оборудования с частотным регулированием

(ЧРП);

- фактические значения показателей надежности, качества объектов централизованной системы водоотведения г.п. Игрим в основном сопоставимы с фактическими значениями этих показателей объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими водоотведение и использующими наилучшие существующие (доступные) технологии.

В п. Ванзетур созданы локальные очистные сооружения. Сбор стоков и предварительная их очистка в септиках организованы для детского садика «Капелька», дома культуры, школы, котельной и построенной в 2007г. площадки ВОС. Стоки от вышеуказанных общественных зданий после септиков сбрасываются на рельеф.

В д. Анеева очистка канализационных стоков, не предусмотрена.

5.7. Качество поставляемого ресурса. Воздействие на окружающую среду.

Состояние технологического оборудования на КОС не позволяет проводить очистку сточных вод до показателей, установленных соответствующими природоохранными требованиями. Стоки сбрасываемые с очистных сооружений в реку Северная Сосьва, имеют превышение допустимых норм по таким показателям, как:

- Азот аммонийных солей (превышение в 6,5 раз)

- Нитрит-анион (превышение в 30 раз)

- Фосфор-фосфатов (в 2,8 раз)

Однако со времени проектирования и строительства КОС существенно изменились требования к качеству очистки сточных вод и перечень нормируемых показателей. Существующая технология не приспособлена для удаления биогенных элементов (азота и фосфора), а набор сооружений не может обеспечить столь высокие показатели без наличия оборудования доочистки стоков, либо  строительство новых КОС.

Существующими техническими и технологическими проблемами системы водоотведения гп. Игрим являются:

- В западной части пгт. Игрим отсутствует централизованная система водоотведения.

- Плохое состояние канализационных сетей. Снижение пропускной способности сетей, возникновение подпоров и подтоплений;

- Попадание ливневых  и талых вод в канализационную сеть для хозяйственно-бытовых стоков. Искусственное увеличение объема сточных вод и снижение качества очистки;

- Недостаточное количество и качество оборудования для обслуживания сетей;

- Отсутствие автоматизации, неоптимальный режим работы насосных станций, большая неравномерность притока на КОС;

- Высокая степень износа сооружений и оборудования КОС, несвоевременная реконструкция и ремонт КОС, высокие эксплуатационно-ремонтные затраты;

- Мощности канализационно-очистных сооружений ниже, чем мощности ВОС. Это говорит о необходимости капвложений в строительство и модернизацию КОС.

- Крайняя изношенность и разгерметизации напорных и самотечных коллекторов. В случае аварийной ситуации, организованный прием стоков, содержащих огромное количество возбудителей опасных микроорганизмов, прекратится, что может грозить вспышками инфекционных заболеваний и другими непредсказуемыми последствиями.  Может быть  прекращена или максимально ограничена  подача населению холодной воды. Все это, несомненно, отразится на жизнедеятельности населения поселка.

п. Ванзетур

Централизованная система канализации отсутствует, сточные воды сбрасываются на рельеф. Некоторая часть сточных вод проходят предварительную очистку в септиках и так же сбрасываются на рельеф. Это негативно сказывается на экологическом состоянии населенного пункта

д. Анеева

В населенном пункте отсутствует система выгребов с утилизацией на КОС, что влечет за собой сброс сточных вод на рельеф. Это негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

7.9. Мероприятия по развитию системы водоотведения.

- «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 4500 м3/сут., пгт. Игрим, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

- Строительство канализационных насосных станций КНС-1,2,4,5  с установкой насосов  с частотным регулированием п.г.т. Игрим;

- Строительство канализационных очистных сооружений Q=200 м3/сут, п. Ванзетур;

- Выгребы пластиковые, п. Ванзетур;

- Строительство,реконструкция напорных и самотечных канализационных сетей, п.г.т. Игрим;

- Строительство канализационных сетей, п. Ванзетур;

- Строительство блочных канализационных очистных сооружений, д. Анеева;

- Выгреб пластиковый, д. Анеева;

- Строительство канализационных сетей, д. Анеева;

8. Система газоснабжения.

8. 1. Институциональная структура.

Поставщиком природного газа на территории МО является ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Газораспределительной организацией на территории МО является ОАО «Березовогаз».

8.2.	Характеристика системы газоснабжения.

Протяженность наружных сетей газоснабжения по состоянию на 01.01.2016 составляет 55 км., из них по назначению:

- распределительные  - 35,8 км.;

- газопроводы-вводы – 19,2 км.

По давлению:

- высокого давления 1 категории (6-12 кгс/см2) – 0 км.;

- высокого давления 2 категории (3-6 кгс/см2) – 14,2 км.;

- среднего давления (0,05-3 кгс/см2) – 5,65 км.;

- низкого давления (до 0,05 кгс/см2) – 35,15 км.

По расположению относительно земли:

- подземные – 55 км.;

- наземные – 0 км.;

- надземные – 0 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы):

- до 15 лет  - 0 км.;

- от 15 до 30 лет – 0 км.;

- от 30 до 35 лет – 0 км.

Протяженность внутренних газопроводов составляет 26,8 км.

В МО используются следующие виды газа:

- природный;

- сжиженный.

Природный газ применяется в качестве топлива в п. Игрим.

Природный газ используется для следующих нужд:

- приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение потребителей жилой застройки (индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной);

- отопление и нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей, котельных.

Поставка газа в 2015 году распределилась через 1 газораспределительную станцию (ГРС) и подавалась на 7 газорегуляторных пунктов (ГРП). Общая мощность ГРП в 2015 году составила 0,5 тыс. м3/час.

Основные показатели работы системы газоснабжения

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газораспределительных станций (ГРС) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество ГРП | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Общая мощность ГРП | тыс. м³/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Износ оборудования ГРС и ГРП | % | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Протяженность газопроводов в том числе: | км. | 55 | 55 | 55 |
|  | высокого давления | км. | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | среднего давления | км. | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
|  | низкого давления | км. | 35,15 | 35,15 | 35,15 |
| 6. | Уровень износа газопроводов | % | 65 | 65 | 65 |
| 7. | Газифицировано квартир всего: в том числе: | ед. | 3884 | 3884 | 3886 |
|  | природным газом | ед. | 3748 | 3748 | 3750 |
|  | сжиженным газом | ед. | 136 | 136 | 136 |
| 8. | Ремонтно-профилактические работы на газопроводах при подготовке к осенне-зимнему периоду | км. | 0 | 0 | 0 |

8.3.	Доля поставки ресурса по приборам учета.

По состоянию на 01.01.2016 приборами  учета газа оборудовано  25 % потребителей МО.

8.4.	Надежность работы системы.

По состоянию на 01.01.2016 износ газового оборудования в МО составил 60%. Износ сетей газоснабжения на 01.01.2016 составил 65%. Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения за период 2013-2015 гг., приведены в таблице:

Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения

Таблица 10.2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износ оборудования ГРС и ГРП | % | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Уровень износа газопроводов | % | 65 | 65 | 65 |

8.5.	Технические и технологические проблемы в системе.

Анализ системы газоснабжения МО  выявил следующие технические и технологические проблемы:

- износ газовых сетей – 65%;

- износ оборудования ГРП, ГРС – 60%;

8.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

На расчетный срок для развития централизованной системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух ГРП, расчетной мощностью по  500 куб. м/час каждый;

- замена газопроводов низкого давления диаметром до 108 мм  протяженностью 21,6 км.

9. Система утилизации ТБО.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., сбор и вывоз бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (ст.14, п.18). Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

9.1. Институциональная структура.

На территории МО осуществляет услуги в области обращения с отходами

ИП Еременко Н.С.

9.2. Характеристика системы утилизации ТБО.

В 2015 году на территории пгт Игрим образовалось 18,712 тыс. м3 твердых бытовых отходов.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждёнными приказом Департамента строительства автономного округа от 26.02.2009 N 31-НП, общее количество бытовых отходов образуемых в населенном пункте с учетом общественных зданий, составляет 600 кг/чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

С учетом степени благоустройства территории и роста численности населения на расчетный срок (9,7 тыс. человек) г.п. Игрим годовая масса образующихся отходов на территории городского поселения составит ориентировочно 5820 тонн, а годовой объем образующихся отходов ориентировочно 27,645 тыс. м3.

По населенным пунктам г.п. Игрим:

- п.г.т. Игрим; на расчетный срок (9,2 тыс. человек) годовая масса образующихся отходов на территории п.г.т. Игрим составит ориентировочно 5520 тонн, а годовой объем образующихся отходов ориентировочно 26,22 тыс. м3.

- п. Ванзетур; на расчетный срок (360 человек) годовая масса образующихся отходов на территории п. Ванзетур составит ориентировочно 216 тонн, а годовой объем образующихся отходов ориентировочно 1,026 тыс. м3.

- д. Анеева; на расчетный срок (125 человек) годовая масса образующихся отходов на территории д. Анеева составит ориентировочно 75 тонн, а годовой объем образующихся отходов ориентировочно 0,356 тыс. м3.

9.3. Баланс мощности и ресурса.

Объем накопленных ТБО в пгт. Игрим в 2015 г. составил 18,712 тыс. м3 твердых бытовых отходов, что на 1,36% выше уровня 2013 г. (18,458 тыс. м3 твердых бытовых отходов).

Основные показатели по объему вывоза ТБО

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игрим | тыс. м3 | 18,458 | 18,58 | 18,712 |
|  | Итого | тыс. м3 | 18,458 | 18,58 | 18,712 |

Сведения по образованию и размещению отходов производства и потребления      на территории МО по состоянию за 2015 г.

Таблица 9.2.

| № п/п | Наименование | Количество тонна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие на начало года | 62973,4 |
| 2. | Образование за год | 3742,4 |
| 3. | Поступление отходов из других организаций | 1368 |
| 4. | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год, в том числе: |  |
| 5. | для хранения |  |
| 6. | для захоронения | 3742,4 |
| 7. | Наличие на предприятии на конец года | 66715,8 |

9.4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Предлагается следующая схема санитарной очистки городского поселения Игрим.

Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов должна производиться по планово-регулярной системе. Для сбора мусора используются контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов из контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.  Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления,   но  не  реже   1   раза  в   полгода.   Нечистоты  должны  собираться  в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на КОС, строительство которых предусматривается проектом, с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами.

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий.

Основные промышленные отходы, образующиеся в населенных пунктах, относятся к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТБО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

Уборка территорий.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора;

-озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза твердых бытовых отходов, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусматривается парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30 или КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Требования к устройству и эксплуатации полигона ТБО.

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

Для полигонов, обслуживающих небольшие населенные пункты рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

а)	в период температур выше 0 0C в течение 1 - 2 месяцев;

б)	в период температур ниже 0 0C - на весь период промерзания грунтов.

По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания.

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.

Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки.

Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.

Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона.

Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

При использовании территории бывшего полигона ТБО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.

Использование территории рекультивированного полигона под капитальное строительство не допускается.

9.5. Перечень основных мероприятий.

Предусматриваются следующие мероприятия по санитарной очистке территории городского поселения:

- строительство полигона ТБО площадью 2 га в п.г.т. Игрим, оборудованного термическими ямами для утилизации биологических отходов, СЗЗ-500 метров; размещение полигона ТБО предусмотрено в юго-восточной части п.г.т. Игрим  в зоне специального назначения;

- проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО (включая уличный смет);

- закрытие и проведение рекультивации действующей свалки в п.т.г. Игрим;

- строительство полигона ТБО в северной части п. Ванзетур площадью 0,2 га;

- строительство полигона ТБО в западной части д. Анеева площадью 0,1 га;

- обустройство контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88   "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- закупка мусоровозов, приобретение новых подметально - уборочных машин;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией

территории;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение

токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

10. Система электроснабжения.

10.1. Институциональная структура.

1. На территории МО поставщиком электрической энергии является ОАО Тюменьэнерго. Услуги по передачи электроэнергии оказывает АО «ЮРЭСК» Березовский филиал. Обслуживание сетей осуществляет ОАО «ЮТЭК» Березово.

10.2. Характеристика системы электроснабжения.

Энергоснабжение МО осуществляется от ПС-110/35/6 кВ.

По состоянию на 01.01.2016г.:

Общее количество трансформаторных подстанций составляет  58 ед.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 205,09 км.

Общая установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 29,4 МВа.

Протяженность линий электропередач составляет:

ЛЭП 20-6 кВ - 134,47км., в том числе;

Кабельные линии  20-6 кВ - 11,52 км.

Воздушных линий 20-6 кВ - 122,95 км.

ЛЭП 0,4 кВ - 70,62км., в том числе;

Кабельные линии  0,4 кВ - 7,27 км.

Воздушных линий 0,4 кВ - 63,35 км.

10.3. Баланс мощности и ресурса.

Потребление электрической энергии в муниципальном образовании Игрим за 2015 год составило 26416 МВт.Ч.

10.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Обеспеченность приборами учета потребления электрической энергии на  01.01.2016 г. составляет   98,3 %.

10.5 Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

п.г.т. Игрим

Источником электроснабжения п.г.т. Игрим на расчетный срок является ПС «Игрим».

Проектом  предусматривается:

- строительство линии электропередач 110 кВ – 4,36 км;

- строительство линии электропередач 10 кВ – 24,73 км;

- строительство 28  ТП-10/0,4 кВ;

- реконструкция 12 ТП-10/0,4 кВ.

Мощность и марка оборудования  выбирается на этапе дальнейшего проектирования.

д. Анеева

Источником электроэнергии населенного пункта Анеева является существующая ДЭС.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- реконструкция существующей ДЭС с доведением мощности до 400 кВт;

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 2,96 км.

п. Ванзетур

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

- строительство ПС «Ванзетур» 110/10 кВ;

- реконструкция 6 ТП, с доведением мощности до 63,100 и 250 кВт;

- строительство 2 ТП, мощностью 100 и 630 кВт;

- строительство новых сетей электроснабжения 110 кВ, протяженностью 0,2 км, 10 кВ – 6,05 км, 0,4 кВ – 7,18 км.

11. Управление Программой.

11.1. Ответственный за реализацию Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители).

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования,  основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий.

Состав рабочей группы:

-		Глава поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

-		Совет депутатов муниципального образования, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль  за ее исполнением; утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

-		Администрация поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, корректировка, а также разработка проекта местного бюджета, предложений по включению в бюджет  ХМАО-Югра финансирования  мероприятий Программы (в рамках реализации соответствующих программ ХМАО-Югра по развитию систем коммунальной инфраструктуры)  в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

-		Руководители  организаций коммунального комплекса как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО). В их функции входят: подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам,  подготовка информации о ходе реализации Программы в адрес Администрации поселения.

11.2. Свод программных мероприятий.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения представлен в Приложении № 1.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах  муниципального образования.

11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры МО.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса в адрес Администрации МО;

2. Подготовка отчета об исполнении Программы администрацией муниципального образования на основе полученной информации от организаций коммунального комплекса;

3. Проведение Советом депутатов рассмотрения и утверждения отчета о ходе реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией МО.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

11.4. Порядок и сроки корректировки Программы.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Корректировка Программы выполняется на основании решения Совета депутатов МО по предложению рабочей группы по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.