ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

до 2027 года

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД

2018 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ	8

3.1	Территория	8

3.2	Климатическая характеристика	10

3.3	Анализ численности населения	11

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ	12

4.1	Система электроснабжения	12

4.2	Система теплоснабжения	14

4.3	Система газоснабжения	18

4.4	Система водоснабжения	22

4.5	Система водоотведения	26

4.6	Система утилизации твердых бытовых отходов	29

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	31

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	33

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	33

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	35

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ	37

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	48

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	49

7.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	52

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	53

7.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	56

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	58

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	61

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	61

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	62

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	63

9.1	Ответственные за реализацию Программы	63

9.2	План-график работ по реализации Программы	63

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	63

9.4	Порядок корректировки Программы	64

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2027 года. Актуализация на 2018 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение администрация городского поселения Игрим Березовского района ХМАО-Югра |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения Игрим. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории городского поселения Игрим: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 5%; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории городского поселения Игрим: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ сетей, путем их замены до 5%; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории городского поселения Игрим: - снизить износ сетей, путем их замены до 5%; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня 95%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории городского поселения Игрим: - сокращение аварийности системы водоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ сетей, путем их замены до 5%; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 95%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории городского поселения Игрим: - сокращение аварийности системы водоотведения до уровня 0 ед./км; - уменьшение износа сетей, путем их замены до уровня 10 %; - уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене до уровня 7,6 км; - увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100%; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 80%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории городского поселения Игрим: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – до 2027 года. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2018 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2027 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 812262,3 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 18455 тыс. руб. - теплоснабжение – 436527 тыс. руб. - газоснабжение – 127790 тыс. руб. - водоснабжение – 65093,3 тыс. руб. - водоотведение – 163487 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО –760 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Березовского района, местный бюджет (в рамках своих полномочий), инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим разрабатывается на период с 2018 до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим:

1 этап – 2018 - 2021 годы;

2 этап – 2022 - 2027 годы.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории городского поселения Игрим (на 01.01.2018) – 4179 га.

- Численность населения (на 01.01.2018 г.) – 9252 чел.

- Темпы роста/убыли численности населения (2011/2017 гг.) – 0 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2018 г.) – 268,92 тыс. кв. м.

  - Территория

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Березовский район и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Игрим.

В состав поселения вошли населенные пункты: пгт. Игрим (административный центр), д. Анеева, п. Ванзетур.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления городского поселения Игрим расположены в пгт. Игрим.

Населенные пункты расположены обособленно в разных частях поселения и связаны между собой только зимниками.

Поселок городского типа Игрим расположен на правом берегу реки Северная Сосьва, ниже устья реки Малая Сосьва.

Градостроительная ситуация п.г.т. Игрим характеризуется компактностью застройки территории поселка, отсутствием четкого разделения на селитебную, производственную и коммунально-складскую территорию.

Селитебная часть поселка ограничена: на севере промышленно-коммунальной зоной; на востоке территорией аэропорта, водозаборными сооружениями, заболоченными территориями, территорией фермерского хозяйства; с юга обрывистым берегом р. Малая Сосьва; с запада коммунальными территориями, Смоляной протокой р. Северная Сосьва. Таким образом, резерв территориального развития поселка имеется в восточной, северо-восточной и южной части населенного пункта с учетом проведения предварительных мероприятий по гидронамыву и инженерной подготовки территории.

Автомобильной дорогой местного значения пгт. Игрим связан с деревней Нижние Нарыкары (35 км).

В пгт. Игрим пять детских садов, детская школа искусств, детско-юношеский центр, две средние общеобразовательные школы, профессиональный колледж, городская и детская библиотеки, дом культуры, молодёжный центр, выставочный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, дворец спорта для детей и юношества, спорткомплекс «Юность».

Игримская районная больница № 2  имеет стационар на 100 коек круглосуточного пребывания, поликлинику на 245 посещений в смену, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическую службу, кабинеты ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностик.

Поселок Ванзетур расположен в восточной части поселения вдоль основного водного пути р. Северная Сосьва вблизи автомобильной дороги общего пользования. Застройка поселка характеризуется линейной планировочной структурой, развивающийся с севера на юг вдоль прибрежной территории р. Северная Сосьва. Общественно-деловой центр поселка, который включает в себя основные социально-значимые объекты, сформировался вдоль ул. Таежная. В северо-восточной и восточной части населенного пункта располагаются производственная и коммунально-складская зоны.

Деревня Анеева расположена на берегу р. Северная Сосьва на месте впадения в нее р. Анеевка. Планировочная структура населенного пункта протянулась с востока на запад вдоль главных улиц Югорской и Таежной. Генеральным планом сохранен основной планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения. В границах основных улиц формируется общественный центр, который является композиционным центром населенного пункта и состоит из двух частей: существующей (в юго-восточной части) и проектируемой (в северо-западной части). Территории общественного центра окружают кварталы жилой застройки, а с северной стороны по ул. Таежной расположена территория коммунально-складского назначения

Карта Березовского района с населенными пунктами и административными единицами

  - Климатическая характеристика

Климат в данном районе - резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть – семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны, городское поселение Игрим относится к 1 климатическому району, подрайону IB. Для данного района установлены следующие климатические параметры (таблица 3.1.)

таблица 3.1

Климатические параметры гп. Игрим

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | сутки | 283 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | °С | -9,7 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | °С | -43 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | м/с | 3,5 |
| Среднегодовая температура воздуха | °С | -3,8 |

Среднемесячные значения температур на территории городского поселения Игрим приведены в таблице 3.2.

таблица 3.2

Средние значения температур по месяцам

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура, °C | -22 | -19,6 | -13,8 | -4,3 | 2,8 | 11,3 | 15,8 | 13,1 | 6,8 | -2,6 | -13,4 | -19,9 | -3,8 |

Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43см, максимальная глубина промерзания почвы 50-300 см, Господствующие ветры – юго-западного направления.

Грунтами на большей части территории являются пески пойменных отложений различной степени плотности и влагонасыщенности. Территория входит в зону прерывистого распространения многолетних мёрзлых пород. Мерзлотные явления наблюдаются на всей территории. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 3,1 м.

  - Анализ численности населения

Общая численность постоянного населения городского поселения Игрим на 01.01.2018 год составляла 9252 человек.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Динамика численности населения с 2013 г. по 2017 г.

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, человек | 9252 | 9252 | 9252 | 9252 | 9252 | 9252 | 9252 |

Данные по изменению численности населения городского поселения Игрим на расчетный период до 2027 года (прогноз) представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Перспективная численность населения г.п. Игрим

| Единицы территориального деления | 2027г. |
| --- | --- |
| пгт. Игрим | 11415 |
| п.Ванзетур | 590 |
| д.Анеева | 200 |
| Всего г.п.Игрим | 12205 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

  - Система электроснабжения

Институциональная структура

На территории МО поставщиком электрической энергии является АО «Тюменьская энергосбытовая компания». Услуги по передаче электроэнергии и обслуживанию оказывает АО «ЮРЭСК» Березовский филиал.

Характеристика системы электроснабжения

Энергоснабжение МО осуществляется от ПС-110/35/6 кВ.

По состоянию на 01.01.2018г.:

Общее количество трансформаторных подстанций составляет  58 ед.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 171 км.

Общая установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 29,4 МВт.

Баланс мощности ресурса

Прогноз потребности в электроэнергии в городском поселении произведен на основе следующих параметров:

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 99,9%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей городского поселения Игрим необходимо провести капитальные ремонты основного технологического оборудования (осуществляется в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮРЭСК»).

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 4.1 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 4.1

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,58 | 2,68 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Требуется текущий ремонт трансформаторных подстанций выработавших свой срок в количестве 10 штук, а так же капитальный ремонт ТП – 9 штук.

Участки линий, выработавших свой срок, подлежат ремонту (текущий ремонт ВЛ-0,4кВ – 8,128 км, капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ – 2,9 км, капитальный ремонт ВЛ – 6кВ – 2,1 км).

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощности трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки. В 2018 году планируется технологическое присоединение потребителей в количестве 5 штук.

  - Система теплоснабжения

Институциональная структура

Обслуживание системы централизованного теплоснабжения городского поселения Игрим осуществляется ООО «Теплосети Игрим».

Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей пгт. Игрим  осуществляется от водогрейных котельных, работающих на газе. По состоянию на конец 2018 года в поселке функционировало шесть источников тепловой энергии с общей установленной мощностью 96,2 Гкал/час и располагаемой мощностью 56,19 Гкал/ч.  Эксплуатацию,  ремонт  и  обслуживание,  как  оборудования  источников энергии, так и тепловых сетей осуществляет одна теплоснабжающая организация – ООО «Теплосети Игрим».

В п. Ванзетур действует одна угольная котельная № 6, установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 3,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 3032,32 Гкал. Перечень котельных представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Перечень котельных г.п. Игрим.

| Наименование | Эксплуатирующая организация | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ООО «Теплосети Игрим» | пгт. Игрим, ул. Быстрицкого 9 | 1966 |
| Котельная № 2 |  | пгт. Игрим, ул. Лермонтова, 1а | 1974 |
| Котельная № 3 |  | пгт. Игрим, ул. Кооперативная 70 | 1975 |
| Котельная № 4 |  | пгт. Игрим, ул. Промышленная 55 | 2009 |
| Котельная № 5 |  | пгт. Игрим, ул. Промышленная 36 | 1988 |
| Котельная № 9 |  | пгт. Игрим, ул. Водников 5а | 2014 |
| Котельная № 6 |  | п. Ванзетур, ул. Таежная 13 | 1998 |

В деревне Анеева централизованное теплоснабжение отсутствует, снабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от индивидуальных источников.

Большая часть потребителей частного сектора пгт. Игрим обеспечивается тепловой энергией от индивидуальных газовых котлов.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода с температурным графиком– 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая. Присоединение потребителей систем отопления к тепловой сети – непосредственное без использования смешивающих устройств. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на котельных путем изменения температуры теплоносителя (качественное регулирование).

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная. Компенсация температурных деформаций производится с помощью установленных П-образных, сильфонных компенсаторов и участков самокомпенсации. Изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность сетей ( в двухтрубном исчислении) – 74,13 км. Износ тепловых сетей составляет 70% сетей -100 %; 25% сетей – 85 %; 5% -15 %.

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2018 году приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Баланс тепловой энергии на 2018 год

| Котельная | Проектная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединен-ная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 34,09 | 18,56 | 10,5 | 8,06 | 43,42 |
| Котельная № 2 | 33,29 | 16,53 | 6,2 | 10,33 | 62,49 |
| Котельная № 3 | 7,2 | 2,84 | 1,9 | 0,94 | 33,09 |
| Котельная № 4 | 10,3 | 10,3 | 9,21 | 1,09 | 10,58 |
| Котельная № 5 | 10,8 | 4,26 | 2,6 | 1,66 | 38,96 |
| Котельная № 9 | 0,5 | 0,5 | 0,256 | 0,24 | 48 |
| Котельная № 6 | 3,2 | 3,2 | 1,21 | 1,99 | 62,18 |
| Всего по гп. Игрим | 99,4 | 56,19 | 31,87 | 24,31 | 43,26 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.4

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового значения |
| --- | --- | --- |
| 1,87 | 100 | 72,6 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые Правительства Российской Федерации» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

В таблице 4.5 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 4.5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2017 год

| Наименование | Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| г.п.. Игрим | 1423,01 | I полугодие |
|  | 1479,90 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основные проблемы теплового хозяйства поселения, в связи с которым теплоснабжение находится в не удовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла.

  - Система газоснабжения

Институциональная структура

Поставщиком природного газа на территории МО является ООО «Газпром межрегионгаз Север». Газораспределительной и обслуживающей организацией на территории МО является ОАО «Березовогаз».

Характеристика системы газоснабжения

Протяженность наружных сетей газоснабжения по состоянию на 01.01.2018 составляет 55,2 км., из них по назначению:

- распределительные  - 35,8 км.;

- газопроводы-вводы – 19,4 км.

По давлению:

- высокого давления 1 категории (6-12 кгс/см2) – 0 км.;

- высокого давления 2 категории (3-6 кгс/см2) – 14,2 км.;

- среднего давления (0,05-3 кгс/см2) – 5,65 км.;

- низкого давления (до 0,05 кгс/см2) – 35,35 км.

По расположению относительно земли:

- подземные – 55,2 км.;

- наземные – 0 км.;

- надземные – 0 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы):

- до 15 лет  - 0 км.;

- от 15 до 30 лет – 0 км.;

- от 30 до 35 лет – 0 км.

Протяженность внутренних газопроводов составляет 27 км.

В МО используются следующие виды газа:

- природный;

- сжиженный.

Природный газ применяется в качестве топлива в п. Игрим.

Природный газ используется для следующих нужд:

- приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение потребителей жилой застройки (индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной);

- отопление и нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей, котельных.

Поставка газа в 2018 году распределилась через 1 газораспределительную станцию (ГРС) и подавалась на 7 газорегуляторных пунктов (ГРП). Общая мощность ГРП в 2018 году составила 0,5 тыс. м3/час.

Таблица 4.6

Основные показатели работы системы газоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газораспределительных станций (ГРС) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество ГРП | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Общая мощность ГРП | тыс. м³/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Износ оборудования ГРС и ГРП | % | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Протяженность газопроводов в том числе: | км. | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
|  | высокого давления | км. | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | среднего давления | км. | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
|  | низкого давления | км. | 35,35 | 35,35 | 35,35 |
| 6. | Уровень износа газопроводов | % | 65 | 65 | 65 |
| 7. | Газифицировано квартир всего: в том числе: | ед. | 3884 | 3884 | 3886 |
|  | природным газом | ед. | 3748 | 3748 | 3750 |
|  | сжиженным газом | ед. | 136 | 136 | 136 |
| 8. | Ремонтно-профилактические работы на газопроводах при подготовке к осенне-зимнему периоду | км. | 0 | 0 | 0 |

Баланс мощности ресурса

Общий объем природного газа, поступившего к потребителям городского поселения Игрим за 2017 год составил 20,3 млн.м3.

Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.6

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 99 |

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств – как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными показателями.

Рассматривая систему газоснабжения городского поселения Игрим нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет тупиковые участки, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов.

Для повышения надежности системы газоснабжения городского поселения Игрим рекомендуется применять различные проектные решения:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.).

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива.

При реконструкции предприятий и переводе их на природный газ рекомендуется при проектировании сохранять возможность перевода оборудования на резервный вид топлива.

Качество поставляемого ресурса

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории городского поселения соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых.

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме – источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений).

Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

В таблице 4.7 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению.

Таблица 4.7

Тарифы на услуги по газоснабжению

| Показатель | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 4,60212 | I полугодие |
|  | 4,78340 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Анализ существующего состояния системы газоснабжения выявил наличие следующих проблем:

- существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей недостатков:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП), давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах;

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

  - Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории городского поселения Игрим услуги по холодному водоснабжению оказывает организация – ИМУП «Тепловодоканал».

Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения п.г.т. Игрим включает в себя:

- 23 артезианских скважин;

- водопроводные очистные сооружения;

- 3 резервуара чистой воды: один емкостью 2000 м3 и два по 1000 м3;

- насосную станцию второго подъема;

- водопроводные сети общей протяженностью 119,97 км.

Система водоснабжения п. Ванзетур включает в себя:

- 2 рабочие скважины, 1 законсервирована;

- 1 водонапорную башню;

- Водопроводные очистные сооружения;

- Водопроводные сети протяженностью 3,178 км.

Централизованное водоснабжение в д. Анеева отсутствует.

В настоящее время население г.п. Игрим обеспечено водой питьевого качества на 93%, исключение составляют отдалённые застройки частного сектора. Полностью децентрализованным является д. Анеева.

Поселок городского типа Игрим снабжается водой из подземного водоносного горизонта 60 Кар/Обь, код водного объекта 351/287.Забор воды осуществляется из водозаборных скважин с дебитом 6-30 м3 /ч, глубиной 115-124 м. Водозабор эксплуатируется на неутвержденных запасах. По состоянию на начало  года ведутся работы по утверждению запасов пресных вод. Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод, хотя и не имеет разведанных эксплуатационных запасов подземных вод.

По степени защищенности подземных вод от загрязнения воды Игрим относится к условно защищенным. Подземные воды, не содержат взвешенных веществ (весьма прозрачны) и обычно бесцветны. Эти воды, перекрытые сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления проникающих с поверхности земли загрязненных стоков и обладают поэтому высокими санитарными качествами.

Площадка водозаборных сооружений располагается в восточной части населенного пункта между жилой застройкой и территорией аэродрома. В эксплуатацию введена в 1967 г.

На площадке водозаборных сооружений расположены 17 скважин:

- действующих - 14 шт., из них постоянно в работе 7 скважин;

- резервных, требующих ремонта - 3 шт.

Каждая скважина имеет павильон, который служит для защиты оборудования и самой скважины от атмосферных влияний и поверхностных вод, а также для предотвращения доступа к оборудованию и скважине посторонних лиц.

Установленное оборудование - скважинные насосы марки ЭЦВ, производительностью 10 и 12 м3/ч. Производительность водозабора составляет 3800 м3/сут.

Фактически в среднем за сутки добывается 2790 м3 воды, что составляет 77 % от возможной добычи воды.

Технические характеристики водозабора в п.г.т. Игрим приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Характеристика водозабора п.г.т. Игрим

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин, шт | 14 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ-6-10-140 |
| 3 | Подача, м3/ч | 10 |
| 4 | Напор, м | 140 |
| 5 | Мощность, кВт | 6,3 |
| 6 | Частота электродвигателя, об/мин | 3000 |
| 7 | Объем разрешенного отбора из источника водоснабжения , тыс. м3/год (м3/сут) | 1420 (3890) |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 1387 (3800) |
| 9 | Фактический забор воды, тыс. м3/год (м3/сут) | 1018,3 (2790) |

п. Ванзетур. Источником централизованного водоснабжения п.Ванзетур являются подземные воды.

Площадка водозаборных сооружений располагается в юго-восточной части от территории Ванзетурской средней школы. Сооружения системы водоснабжения представлены скважиной для забора воды и водонапорной башней. На территории поселка так же действует ряд частных скважин, обслуживающих отдельные жилые здания. Технические характеристики водозабора в п. Ванзетур приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Характеристика водозабора п. Ванзетур

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин/законсервированных, шт | 2/1 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ-6-10-140 |
| 3 | Подача, м3/ч | 10 |
| 4 | Напор, м | 140 |
| 5 | Мощность, кВт | 6,3 |
| 6 | Частота электродвигателя, об/мин | 3000 |
| 7 | Объем разрешенного отбора из источника водоснабжения , тыс. м3/год (м3/сут) | - |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 36,5 (100) |
| 9 | Фактический забор воды, тыс. м3/год (м3/сут) | 4,6 (0,0126) |

д. Анеева. Централизованное водоснабжение в д. Анеева отсутствует. Источником водоснабжения являются поверхностные воды. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится емкостями из проруби, индивидуально.

Баланс мощности ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды, включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы) приведен в таблице 4.10.

Таблица 4.10

Общий баланс подачи и реализации воды

| Показатели | ед.изм | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс.м3 | 1018,4 | 1008,6 | 968,08 | 847,36 | 789,35 |
| Собственные нужды | тыс.м3 | 77,75 | 53,56 | 58,3 | 55,12 | 53,81 |
| Неучтенные расходы | тыс.м3 | 318,3 | 335,65 | 324,18 | 236,14 | 246,31 |
| Подано потребителю | тыс.м3 | 622,35 | 619,39 | 585,6 | 556,1 | 489,23 |

Анализ составляющих потерь питьевой воды (неучтенные расходы) позволяет оценить их как допустимые.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.11

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 72 | 100 | 94,5 |

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения удовлетворительное. Часть сетей нуждается в замене и имеет износ более 88,5%. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Вода со скважин, по трубопроводам подается на станцию обезжелезивания. Водопроводная станция обезжелезивания подземных источников предназначена для обработки воды методом упрощенной аэрации. Обезжелезивание воды предусматривается путем фильтрации ее через закрытые фильтры из кварцевого песка, с крупностью зерен 0,8-1,8мм. Высота слоя загрузки - 1,2 м. Скорость фильтрации 5 м/час. Станция оборудована 12 фильтрам. В п. Ванзетур вода от водозаборных сооружений подается в сеть потребителям без предварительной очистки и водоподготовки.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.12 представлены сведения о тарифах на услуги водоснабжения.

Таблица 4.12

Тарифы на услуги водоснабжения на 2017 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 36,10 | I полугодие |
| 37,54 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе централизованного водоснабжения городского поселения Игрим является отсутствие резерва производственной мощности водозаборных и водоочистных сооружений для подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения городского поселения Игрим.

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

- строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.

  - Система водоотведения

Институциональная структура

Сбор, очистка и отведение сточных вод на территории городского поселения Игрим осуществляет Игримское Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал».

Характеристика системы водоотведения

В настоящее время система водоотведения городского поселения Игрим обеспечивает централизованный прием, перекачку и очистку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории поселка городского типа Игрим. Численность обслуживаемого населения составляет 5949 человек. Расходы стока Q = 1,226 тыс. мЗ/сут (по состоянию на 2015г).

В хозяйственном ведении Игримского МУП «Тепловодоканал» находятся:

-	канализационные очистные сооружения (далее - КОС);

-	5 канализационных насосных станций (далее - КНС) производительностью 9,6 тыс.м3/сут;

- 105,4 км самотечно-напорных канализационных сетей; в т.ч.:

- магистральных сетей - 51,8 км;

- внутриквартальных сетей - 44,5 км;

- напорные коллектора - 9,1км.

Система канализации пгт. Игрим - самотечно-напорная. Сточные воды по существующей системе самотечных коллекторов поступают на КНС, далее насосными станциями КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 стоки перекачиваются на КОС.

В западной части населенного пункта отсутствует централизованная система водоотведения. Проблема стоков решена оснащением застройки выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов вывозятся ассенизаторскими машинами на территорию КОС.

п. Ванзетур. В настоящее время система водоотведения п. Ванзетур децентрализованная. Проблема приема стоков решена оснащением зданий выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов сбрасываются на рельеф, в специально отведенные места.

д. Анеева. В настоящее время система водоотведения д. Анеева децентрализованная. Проблема приема стоков решена оснащением зданий выгребами. Стоки из выгребов сбрасываются на рельеф, в специально отведенные места.

Баланс мощности ресурса

Значения показателей по отводимым стокам в централизованную систему водоотведения пгт. Игрим представлен в таблице 4.13.

Таблица 4.13

Структурный баланс водоотведения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м 3 | 621,31 |
| 2. | в т.ч. потребители | тыс. м 3 | 621,31 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м 3 | 621,31 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м 3 | 621,31 |
| 4.1. | - населению | тыс. м 3 | 314,64 |
| 4.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 51,34 |
| 4.3. | - прочим потребителям | тыс. м 3 | 35,77 |

Приток неорганизованного стока - сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах гп. Игрим по поверхности рельефа местности, отсутствует.

Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.14

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Действующие тарифы на услуги водоотведения

В таблице 4.15 представлены сведения о тарифах на услуги водоотведения.

Таблица 4.15

Тарифы на услуги водоотведения на 2017 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 46,87 | I полугодие |
| 48,73 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Существующими техническими и технологическими проблемами системы водоотведения городского поселения Игрим являются:

- КОС обеспечивают недостаточное качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водный объект.

- наличие территорий, имеющих нецентрализованные системы водоотведения.

  - Система утилизации твердых бытовых отходов

Институциональная структура

На территории городского поселения Игрим организации по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет организация – ИМУП «Тепловодоканал».

Характеристика системы отходов

В г.п. Игрим полигон ТКО отсутствует. В аренде у ИМУП «Тепловодоканал» санкционированная свалка. Она расположена: ХМАО-Югра, Березовский район, 3,5 км по направлению на восток от ориентира пгт. Игрим. Площадь свалки – 2 га

Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией по транспортной бестарной системе (заезд мусоросборочной техники к определенному объекту в установленные дни и часы). Или  самостоятельно  при  приобретении    соответствующего  талона  в  эксплуатирующей  полигон ТКО  организации.

На территории городского поселения Игрим несанкционированные свалки отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

Общий объем твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации за 2017 год составил 6,1 тыс. м3 за год (1200 тонн в год).  Имеется достаточный запас мощности.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Тариф на ТБО, ТКО не утвержден. В таблице 4.16  представлены сведения о тарифах на услуги по вывозу ТБО, рассчитан экономистами ИМУП .

Таблица 4.16

Тарифы на услуги по вывозу ТБО на 2017 год

| Тариф | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 923,02- бюджет; 1015,32 хоз.предпр.; 1107,62 - прочие | I полугодие |
| 923,02- бюджет; 1015,32 хоз.предпр.; 1107,62 - прочие | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % (котельные) | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 72 | 100 | 94,5 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 1,87 | 100 | 72,6 |
| газоснабжение | 40 | 100 | 100 |
| электроснабжение | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории городского поселения Игрим рассматривается до 2027 г.

Документами территориального планирования является генеральный план городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Березовского района и муниципального образования.

  - Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения на 2027 г. (п.г.т. Игрим – 11 415 человек, п. Ванзетур – 590 человек, д. Анеева – 200 человек) и уровнем средней жилищной обеспеченности (п.г.т. Игрим – 35 м2/чел., п. Ванзетур – 21 м2/чел., д. Анеева – 22 м2/чел.) – жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составить порядка 419 тыс. м2 общей площади.

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. Предусмотрены перспективные территории для размещения жилищного фонда.

К концу расчетного срока площадь селитебных территорий под  индивидуальной жилой застройкой составит  порядка 160 га, малоэтажной – порядка 50 га, среднеэтажной – порядка 25 га.

В социальной сфере в период до 2027 года запроектировано размещение объектов социального обслуживания населения. В сфере образования запроектированы шесть детских садов проектной мощностью на 815 мест, начальная школа - детский сад на 80 учащихся и 235 мест,  школа на 400 мест, школа-интернат на 50 мест, детский приют "Надежда" на 15 мест, музыкальная школа на 75 мест,  воскресная школа, детский и юношеский центр на 910 мест в п.г.т. Игрим; два детских сада на 95 мест, центр детского творчества на 20 мест (в том числе внешкольные учреждения и учебно - производственные мастерские) в п. Ванзетур; начальная школа – детский сад, рассчитанная на 15 учащихся и 25 мест соответственно в д. Анеева. В сфере здравоохранения в предусмотрено строительство инфекционного отделения на 20 коек, стационара на 130 коек (в том числе родильное отделение на 15) и поликлиники на 245 посещений в смену Игримской районной больницы №2, дом – интернат для престарелых на 235мест, а также молочной кухни на 920 порций в смену с раздаточными пунктами не менее 70 кв.м. общей площади во встроено – пристроенных к жилым домам объектах, на территории больничного комплекса предусмотрено размещение гаража на 2 автомобиля скорой медицинской помощи.  в п.г.т. Игрим;   ФАП на 20 посещений в смену и молочной кухни на 45 порций в сутки с раздаточным пунктом в п. Ванзетур; ФАП в д. Анеева. Развитие сферы спорта запланировано за счет строительства в п.г.т. Игрим физкультурно-спортивного комплекса с бассейном на 3889 кв.м. зеркала воды (68 чел/час) и лыжной базы; в д. Анеева - спортивного зала площадью пола 162 кв.м. Развитие сферы культуры и религии предусмотрено путем строительства кинотеатра на 400 мест, клуба на 600 мест  c благоустройством площади народных гуляний, клуба на 400 мест, школы искусств на 105 мест с библиотекой  на 100 тыс. ед. хранения, размещение театра на 70 мест и танцевального зала на 70 мест предполагается при проектируемых клубах в п.г.т. Игрим; клуба на 80 мест (пристройка к дому культуры) и центра этнографии и туризма, с размещениях в семи зданиях объектов культурно - досугового назначения, общепита и гостиничных номеров в п. Ванзетур;  общественного центра с размещением клуба на 100 мест и библиотеки на 2 тыс. единиц хранения и часовни в д. Анеева. В сфере бытового и коммунального обслуживания населения в п.г.т. Игрим запроектировано  размещение двух бань общей мощностью 80 мест с прачечными на 1400 кг белья в смену, гостиницы на 40 мест и автовокзала с гостиницей на 30 мест, пяти магазинов смешанных товаров и шести магазинов, 7 административных зданий, 10 зданий для размещения административных объектов и объектов обслуживания населения (в том числе отдельно стоящих зданий и встроено – пристроенных к жилым домам),  пункта приема вторсырья  и два объекта обслуживания. Во встроено – пристроенных к жилым домам объектах предусмотрено размещение предприятия общественного питания на 390 мест,  предприятия бытового обслуживания на 25 рабочих мест,  помещения для культурно - массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности на 630 кв.м площади пола,  химчистки на  130 кг вещей в смену и прочих учреждений и предприятий социального - бытового обслуживания населения В п. Ванзетур запроектированы предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места с размещением прачечной на 35 кг белья в смену и бани на 5 мест, гостиницы на 4 места, отделения связи, филиала сбербанка на 1 операционное место, кафе на 25 мест, четырёх  зданий магазинов, торгового комплекса с размещением рынка, администрации, двух административно-бытовых  зданий и пожарного депо на 1 автомобиль. В д. Анеева запланировано размещение пункта бытового обслуживания, объекта обслуживания, административного здания с размещением ЖЭУ, кафе на 10 мест, магазина, магазина – пекарни, почты и отделения сберегательного банка на 1 операционное место.

Помимо строительства новых объектов в п.г.т. Игрим запланирована реконструкция ФОК "Олимпиец" с плавательным бассейном "Нептун" по ул. Кухаря с целью восстановления технического состояния, реконструкция бани по ул. Транспортная с перепрофилированием в административное здание. Помимо этого предусмотрена реконструкция части производственных и коммунально-складских объектов с перепрофилированием назначения: склад в административное здание; склад – холодильник в административное здание; склад в административное здание; овощехранилище в административное здание; здание МУП в магазин на 1000 кв.м торговой площади; кислородный цех в магазин на 150 кв.м торговой площади; гараж в магазин на 500 кв.м торговой площади; автовокзал «Северавтотранс» в магазин на 100 кв. м торговой площади.

В п. Ванзетур предусмотрена реконструкция здания администрации и ФАП с перепрофилированием в пункт милиции и здания дома культуры и библиотеки с сохранением его назначения.

В плане мероприятий предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей, озеленению населенных пунктов, а также устройство сборных железобетонных водоотводных лотков, водопропускных труб и водоочистных сооружений поверхностного стока.

Развитие производственной сферы в п.г.т. Игрим предусмотрено посредством размещения таких объектов как приёмно - обменного пункта продукции рыбного промысла, предприятия по переработке рыбной продукции, предприятия по переработке сельскохозяйственной  продукции, животноводческой фермы, предприятия по производству строительных материалов на базе лесной отрасли, деревообрабатывающего цеха, а  также предусмотрено размещение склада горюче-смазочных материалов, МУПа и складов.

В п. Ванзетур запланировано размещение склада горюче – смазочных материалов, ледника и  рыбоприёмника, овощехранилища, кузницы, пункта приёма и первичной переработки дикоросов с двумя складами, рыбопитомника, лесозаготовительного пункта и сельскохозяйственного предприятия на основе фермерского хозяйства. В д. Анеева предусмотрено строительство лесозаготовительного  пункта с цехом по производству пиломатериалов и пункта заготовки сырья рыбообывающей отрасли.

Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе охраны окружающей среды предусмотрено:

- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;

- организация водоохранных зон для водных объектов поселения;

- расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы.

При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития городского поселения Игрим.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2018 год | Расчетный срок – 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 8,580743 | 9 |
|  | Протяженность сетей | км | 171 | 200 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 83801 | 85000 |
|  | Протяженность сетей | км | 74,13 | 80 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | 20,3 | 25 |
|  | Протяженность сетей | км | 55,2 | 60 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 493,75 | 500 |
|  | Протяженность сетей | км | 123,1 | 125 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 356,89 | 360 |
|  | Протяженность сетей | км | 105,4 | 110 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | 6,1 | 10 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 2 | 2 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 35 | 35 | 20 | 15 | 10 | <5 | <5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5 | 4,5 | 4,3 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 70% сетей -100 % 25% сетей – 85 % 5% -15 % | 38 | <35 | <30 | <25 | <20 | <5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 35,9 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 28,5 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 65 | 60 | <50 | <40 | <30 | <20 | <5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,275 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 88,5 | 60 | <55 | <40 | <35 | <20 | <5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 35,25 | 26 | 23,0 | 20,5 | 12,0 | 10,5 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 76,6 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 100 | 90 | <85 | <70 | <60 | <40 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 80,2 | 71,2 | 65,0 | 50 | 20 | 16 | 7,6 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 80 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | 30 | 25 | 20 | 20 | 19 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь обеспечение бесперебойного газоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения Игрим до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения Игрим

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения городского поселения Игрим | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт ТП – 10 шт. | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ТП – 9 шт. | 3600 |  | 2400 | 800 | 400 |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ – 8,128 км | 4605 |  | 4605 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ – 2,1 км | 1680 |  | 1680 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 2,9 км | 5480 |  |  | 1830 | 1850 | 1800 |  |
| Техническое присоединение потребителей – 5 шт. | 350 |  | 300 | 50 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 18455 | 0 | 11485 | 2800 | 2350 | 1800 | 20 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения городского поселения Игрим | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой БМК (место котельной №1 пгт. Игрим), консервация оборудования | 82520 | 82520 |  |  |  |  |  |
| Строительство новой БМК (место котельной №2 пгт. Игрим), консервация оборудования | 66320 | 66320 |  |  |  |  |  |
| Строительство новой угольной котельной п. Вензетур | 13010 | 13010 |  |  |  |  |  |
| Строительство новой БМК (место котельной №3 пгт. Игрим), консервация оборудования | 60300 | 770 | 59530 |  |  |  |  |
| Консервация оборудования на котельной №5 пгт. Игрим | 770 | 770 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной №4 пгт. Игрим | 3230 | 3230 |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП в районе котельной №5 с устройством тепловых сетей | 40480 | 40480 |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей котельной №1 пгт. Игрим | 19500 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3150 |
| Перекладка существующих тепловых сетей котельной №1 пгт. Игрим | 7050 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |  |
| Строительство новых тепловых сетей котельной №2 пгт. Игрим | 9750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 6000 |
| Строительство новых тепловых сетей зоны котельной №4 пгт. Игрим | 21900 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 7850 |
| Строительство новых тепловых сетей котельной №3 пгт. Игрим | 2500 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 300 |
| Строительство новых тепловых сетей котельной №5 пгт. Игрим | 15629 | 15629 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих сетей котельной №6 п. Ванзетур | 43168 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 22408 |
| Замена существующих тепловых сетей в связи с износом котельной №6 п. Ванзетур | 50260 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 22410 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 436527 | 241131 | 77932 | 18422 | 18502 | 18402 | 62138 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения пгт. Игрим | 250 |  |  |  | 150 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газорегуляторного пункта, расчетной мощностью 500 куб. м/час | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена газопроводов низкого давления диаметром до 108 мм протяженностью 21,6 км | 125000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 56000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 127790 | 13800 | 13800 | 13820 | 16450 | 13900 | 56020 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения городского поселения Игрим | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) п.г.т. Игрим | 1134,8 |  |  |  | 283,7 | 283,7 | 567,4 |
| Модернизация насосной станции II подъема п.г.т. Игрим | 1190,3 | 1190,3 |  |  |  |  |  |
| Модернизация насосной станции I подъема п.г.т. Игрим | 3570,9 |  | 1190,3 | 1190,3 | 1190,3 |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство кольцующего водопровода мкр. индивидуальной жилой застройки ул. Совхозная - ул. Сосьвинская, Ду100 мм, протяженность 4145 м. (п.г.т. Игрим) | 2355,4 | 2355,4 |  |  |  |  |  |
| Строительство кольцующего водопровода по ул. Береговая Ду100 мм, протяженность 2230 м. (п.г.т. Игрим) | 3801,6 |  |  |  |  | 1267,2 | 2534,4 |
| Строительство кольцующего водопровода от ул. Астраханцева, до ул. Ручейная, Ду100 мм, протяженность 545 м. (п.г.т. Игрим) | 929,1 |  |  |  | 929,1 |  |  |
| Строительство кольцующего водопровода от ул. Ручейная до ул. Северная, Ду159 мм, протяженность 1520 м. (п.г.т. Игрим) | 4120,2 |  | 1373,4 | 1373,4 | 1373,4 |  |  |
| Строительство кольцующего водопровода по ул. Северная, Ду100 мм, протяженность 1665 м. (п.г.т. Игрим) | 2838,5 |  |  |  |  |  | 2838,5 |
| Строительство кольцующего водопровода по ул. Кооперативная, Ду100 мм, протяженность 250 м. (п.г.т. Игрим) | 426,2 |  |  |  |  | 426,2 |  |
| Строительство перемычки по ул. Транспортная, Ду100 мм, протяженность 135 м. (п.г.т. Игрим) | 230,1 |  |  | 230,1 |  |  |  |
| Строительство перемычки севернее ул. Полевая, Ду100 мм, протяженность 65 м. (п.г.т. Игрим) | 110,8 |  | 110,8 |  |  |  |  |
| Строительство перемычки от ул. Рябиновая, Ду100 мм, протяженность 147 м. (п.г.т. Игрим) | 250,6 | 250,6 |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода от пр. Молодежный, Ду100 мм, протяженность 253 м. (п.г.т. Игрим) | 431,3 |  | 431,3 |  |  |  |  |
| Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М1/2, Ду219, протяженностью 2300 м (п.г.т. Игрим) | 34167 | 488,1 | 488,1 | 488,1 | 488,1 | 488,1 | 976,2 |
| Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М2/2, Ду159, протяженностью 3200 м (п.г.т. Игрим) | 4141,9 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 1183,4 |
| Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М3/2, Ду100, протяженностью 4500 м (п.г.т. Игрим) | 4351,9 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 621,7 | 1243,4 |
| Строительство водовода по ул. Таежная, Ду32/50, общей протяженностью 2118 м п. (п. Ванзетур) | 902,7 | 902,7 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 65093,3 | 6400,5 | 4807,3 | 4515,3 | 5578 | 3678,6 | 9363,3 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоотведения городского поселения Игрим | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих КОС пгт. Игрим Q=3900 м3/сут | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
| Строительство блочных КОС Q=200 м3/сут п. Ванзетур | 14345 | 8607 | 5738 |  |  |  |  |
| Строительство блочных КОС Q=50 м3/сут д. Анеева | 7663 |  |  | 4598 | 3065 |  |  |
| Строительство КНС №6 Q=48,3 м3/час | 2450 |  |  | 1225 | 1225 |  |  |
| Строительство КНС №7 Q=83,8м3/час | 1968 | 1968 |  |  |  |  |  |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство трубопроводов в юго-восточной части поселка ПЭ100 L=1102 п.м | 7924 |  |  |  |  | 2377 | 5547 |
| Строительство трубопроводов по ул. Береговой - ул. Пушкина ПЭ100 L=420 п.м | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| Строительство трубопроводов по ул. Береговой - ул. Культурная ПЭ100 L=560 п.м | 5034 | 2500 | 2534 |  |  |  |  |
| Строительство трубопровода от ул.Водников до КНС №7 ПЭ200 L=1115 п.м | 9815 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |  |
| Строительство трубопровода в районе ул. Королева до ул. Кооперативная ПЭ100 L=562 п.м | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| Строительство трубопровода по пер. Молодежный до КНС №3 ПЭ100 L=920 п.м | 6616 |  |  | 3308 | 3308 |  |  |
| Строительство трубопровода по ул. Промышленная до КНС №8 ПЭ100 L=1300 п.м | 9349 |  |  |  |  | 2805 | 6544 |
| Строительство трубопровода по ул. Сосьвинской ПЭ100 L=621п.м | 4465 |  |  |  | 1786 | 2679 |  |
| Строительство трубопровода по ул. Республики до КНС№3 ПЭ100 L=826 п.м | 5940 |  | 2970 | 2970 |  |  |  |
| Строительство трубопровода от КНС№7 до КНС №3 ПЭ150 L=200 п.м | 1438 |  | 1438 |  |  |  |  |
| Строительство трубопровода от КНС №8 до ГКНС ПЭ100 L=2500 п.м | 17977 | 5393 | 7191 | 5393 |  |  |  |
| Строительство трубопровода от КНС №6 до ГКНС ПЭ150 L=6000 п.м | 10355 | 10355 |  |  |  |  |  |
| Строительство трубопровода от ГКНС до КОС ПЭ 200 L=3000 п.м | 18483 | 7921 | 10562 |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей сети ПЭ 100 L=22100 п.м | 4800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Реконструкция существующей сети ПЭ 200 L=18300 п.м | 4800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Строительство напорного выпуска ПЭ75 L=950 м п. Ванзетур | 2961 |  | 2961 |  |  |  |  |
| Строительство напорного выпуска ПЭ90 L=370 п.м д. Анеева | 2307 |  |  |  | 2307 |  |  |
| Строительство сети для подвода сточных вод к выгребам ПЭ 100 L=100 п.м д. Анеева | 636 | 191 | 445 |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 163487 | 44519 | 37402 | 21077 | 25354 | 21424 | 13711 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 60 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами городского поселения Игрим | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 760 | 0 | 60 | 190 | 60 | 60 | 390 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 150 | 0 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 812262,3 | 305850,5 | 145511,3 | 60874,3 | 68319 | 59289,6 | 141667,3 |

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения городского поселения Игрим.

Срок реализации: 2020-2021 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- текущий ремонт ТП – 10 шт.;

- капитальный ремонт ТП – 9 шт.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2021 гг.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения:

- Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ – 8,128 км;

- Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ – 2,1 км;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 2,9 км;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 4,5 км

- Техническое присоединение потребителей – 5 шт..

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2022 гг.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения, улучшение качества электроэнергии.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения.

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения городского поселения Игрим.

Срок реализации: 2021 г.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство новой БМК (место котельной №1 пгт. Игрим), консервация оборудования;

- Строительство новой БМК (место котельной №2 пгт. Игрим), консервация оборудования;

- Строительство новой угольной котельной п. Вензетур;

- Строительство новой БМК (место котельной №3 пгт. Игрим), консервация оборудования;

- Консервация оборудования на котельной №5 пгт. Игрим;

- Реконструкция котельной №4 пгт. Игрим;

- Строительство ЦТП в районе котельной №5 с устройством тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2019 гг.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части транспорта тепла:

- Строительство новых тепловых сетей котельной №1 пгт. Игрим;

- Перекладка существующих тепловых сетей котельной №1 пгт. Игрим;

- Строительство новых тепловых сетей котельной №2 пгт. Игрим;

- Строительство новых тепловых сетей зоны  котельной №4 пгт. Игрим;

- Строительство новых тепловых сетей котельной №3 пгт. Игрим;

- Строительство новых тепловых сетей котельной №5 пгт. Игрим;

- Реконструкция существующих сетей котельной №6 п. Ванзетур;

- Замена существующих тепловых сетей в связи с износом котельной №6 п. Ванзетур.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 гг.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

  - Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории городского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

- разработка электронной перспективной схемы газоснабжения пгт. Игрим.

Срок реализации: 2021-2022 гг.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Строительство  газорегуляторного пункта, расчетной мощностью 500  куб. м/час.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: 2021 г.

Инвестиционный проект «Реконструкция и строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Замена газопроводов низкого давления диаметром до 108 мм  протяженностью 21,6 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 гг.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры  и  создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения городского поселения Игрим.

Срок реализации: 2021 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Реконструкция очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) п.г.т. Игрим;

- Модернизация насосной станции II подъема п.г.т. Игрим;

- Модернизация насосной станции I подъема п.г.т. Игрим.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 гг.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Строительство кольцующего водопровода мкр. индивидуальной жилой застройки ул. Совхозная - ул. Сосьвинская, Ду100 мм, протяженность 4145 м. (п.г.т. Игрим)

- Строительство кольцующего водопровода по ул. Береговая Ду100 мм, протяженность 2230 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство кольцующего водопровода от ул. Астраханцева, до ул. Ручейная, Ду100 мм, протяженность 545 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство кольцующего водопровода от ул. Ручейная до ул. Северная, Ду159 мм, протяженность 1520 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство кольцующего водопровода по ул. Северная,  Ду100 мм, протяженность 1665 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство кольцующего водопровода по ул.  Кооперативная, Ду100 мм, протяженность 250 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство перемычки по ул. Транспортная, Ду100 мм, протяженность 135 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство перемычки севернее ул. Полевая, Ду100 мм, протяженность 65 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство перемычки от ул. Рябиновая, Ду100 мм,  протяженность 147 м. (п.г.т. Игрим);

- Строительство водовода от пр. Молодежный, Ду100 мм, протяженность 253 м. (п.г.т. Игрим);

- Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М1/2, Ду219, протяженностью 2300 м (п.г.т. Игрим);

- Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М2/2, Ду159, протяженностью 3200 м (п.г.т. Игрим);

- Реконструкция участков магистральной водопроводной сети М3/2, Ду100, протяженностью 4500 м (п.г.т. Игрим);

- Строительство водовода по ул. Таежная, Ду32/50, общей  протяженностью 2118 м п. (п. Ванзетур).

Цель проекта: обеспечение надежного качественного водоснабжения, соответствие качество воды требованиям СанПиН.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 гг.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

  - Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- Актуализация электронной перспективной схемы водоотведения городского поселения Игрим.

Срок реализации: 2021 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Реконструкция существующих КОС пгт. Игрим Q=3900 м3/сут;

- Строительство блочных КОС Q=200 м3/сут п. Ванзетур;

- Строительство блочных КОС Q=50 м3/сут д. Анеева;

- Строительство КНС №6 Q=48,3 м3/час;

- Строительство КНС №7 Q=83,8м3/час.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Строительство трубопроводов в юго-восточной части поселка   ПЭ100 L=1102 п.м;

- Строительство трубопроводов по ул. Береговой  -  ул. Пушкина ПЭ100 L=420 п.м;

- Строительство трубопроводов по ул. Береговой  -  ул. Культурная ПЭ100 L=560 п.м;

- Строительство трубопровода от ул.Водников до КНС №7 ПЭ200  L=1115 п.м;

- Строительство трубопровода в районе ул. Королева до ул.  Кооперативная ПЭ100 L=562 п.м;

- Строительство трубопровода по пер. Молодежный до КНС  №3  ПЭ100 L=920 п.м;

- Строительство трубопровода по ул. Промышленная до КНС №8 ПЭ100 L=1300 п.м;

- Строительство трубопровода по ул. Сосьвинской ПЭ100 L=621п.м;

- Строительство трубопровода по ул. Республики до КНС№3 ПЭ100 L=826 п.м;

- Строительство трубопровода от  КНС№7 до КНС  №3 ПЭ150  L=200 п.м;

- Строительство трубопровода от  КНС  №8 до ГКНС ПЭ100 L=2500 п.м;

- Строительство трубопровода от  КНС  №6 до ГКНС  ПЭ150  L=6000 п.м;

- Строительство трубопровода от  ГКНС до КОС ПЭ 200 L=3000 п.м;

- Реконструкция существующей  сети ПЭ 100 L=22100 п.м;

- Реконструкция существующей сети ПЭ 200 L=18300 п.м;

- Строительство напорного выпуска  ПЭ75 L=950 м п. Ванзетур;

- Строительство напорного выпуска  ПЭ90 L=370 п.м д. Анеева;

- Строительство сети для подвода сточных вод к выгребам ПЭ 100 L=100 п.м д. Анеева.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 гг.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

  - Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов.

Срок реализации: 2019 г, 2024 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами городского поселения Игрим.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2017-2021 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба и улучшение экологической ситуации;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2019-2020гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией городского поселения Игрим.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

  - Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

  - Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории городского поселения Игрим мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Березовского района, бюджета городского поселения Игрим, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

  - Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – МКУ Администрация городского поселения Игрим.

Координатором реализации Программы является МКУ Администрация городского поселения Игрим, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

  - План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2018-2021 гг.;

2 этап – 2022-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2018-2019 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского поселения Игрим является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского поселения Игрим предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

  - Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается МКУ Администрация городского поселения Игрим по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

до 2027 года

Актуализация на 2018 год

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

МКУ Администрация городского поселения Игрим

Юридический адрес: 628146, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д.1

| Глава городского поселения | __________________ | Затирка А. В. |
| --- | --- | --- |