Содержание

Введение	6

Раздел 1. Общая часть	9

Раздел 2. Существующее состояние Теплоснабжения	13

Глава 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения	13

Глава 2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения	14

Глава 2.3. Источники тепловой энергии	14

2.3.1. Описание источников тепловой энергии и оборудования	14

2.3.2. Описание индивидуального квартирного отопления	22

2.3.3. Общие выводы по состоянию теплоснабжения	25

Глава 2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии	27

Глава 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	30

Глава 2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла	31

Глава 2.7. Топливный баланс	31

Глава 2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения	35

Глава 2.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	41

Глава 2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения	43

Раздел 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения	46

Глава 3.1. Генеральный план развития поселения	46

Глава 3.2. Сведения о жилищном фонде	50

Глава 3.3. Сведения об общественном фонде	51

Глава 3.4. Сведения о производственных территориях	53

Глава 3.5. Прогноз развития строительных фондов на 2014-2028 гг.	53

Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию	57

Глава 4.1. Прогноз спроса на тепло для целей отопления	57

Глава 4.2. Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения	58

Глава 4.3. Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей отопления и горячего водоснабжения	59

Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	60

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	66

Раздел 7. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения	67

Глава 7.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	67

Глава 7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	68

Глава 7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	69

7.3.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	71

7.3.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей	73

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	75

Раздел 9. Решение по безхозяйным тепловым сетям	78

Заключение	79

Литература	81

Таблицы

Таблица 1.1 - Общая характеристика п. Ванзетур	12

Таблица 2.1 – Сравнение фактического и нормативного потребления энергии	15

Таблица 2.2 – Характеристика здания котельной №6	16

Таблица 2.3 – Температурный график работы котельной №6	19

Таблица 2.4 – Характеристика основного оборудования котельной №6	20

Таблица 2.5 – Характеристика насосного оборудования котельной №6	21

Таблица 2.6 – Характеристика тягодутьевого оборудования котельной №6	21

Таблица 2.7 – Характеристика дымовых труб	21

Таблица 2.8 – Сведения о приборах учета котельной №6	22

Таблица 2.9 – Сведения о жилом фонде п. Ванзетур с индивидуальным отоплением	22

Таблица 2.10 – Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей котельной №6	28

Таблица 2.11 – Нормированные потери и затраты сетевой воды	29

Таблица 2.12 – Фактические и расчетно-нормативные потери сетевой воды	29

Таблица 2.13 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №6	30

Таблица 2.14 - Баланс выработки, передачи и конечного потребления тепла	31

Таблица 2.15 - Потребление каменного угля по месяцам	34

Таблица 2.16 - Технологические параметры котельных и основные производственные показатели	36

Таблица 2.17 - Структура полезного отпуска тепловой энергии	39

Таблица 2.18 - Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии	39

Таблица 2.19 - Финансовое состояние МУП «ТВК»	40

Таблица 2.20 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 года	41

Таблица 3.1 – Структура жилищного фонда	47

Таблица 3.2 – Перечень объектов социально-бытового обслуживания	49

Таблица 3.3 – Прогнозные приросты строительных фондов	51

Таблица 3.4 – Данные о планируемых к строительству жилых домов	54

Таблица 4.1 – Удельный расход  тепловой энергии на отопление жилых зданий для п. Ванзетур (ккал/ч на 1 м2 общей площади)	58

Таблица 4.2 – Расчетные тепловые нагрузки для нужд отопления	58

Таблица 5.1 - Объемы нормативных потерь теплоносителя	61

Таблица 5.2 - Расчетная производительность водоподготовительной установки для подпитки системы теплоснабжения котельной №6	64

Таблица 5.3 - Баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя	65

Таблица 5.4 - Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах	65

Таблица 6.1 – Максимальные расходы топлива	66

Таблица 7.1- Объем реконструкции тепловых сетей	69

Таблица 7.2 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*	72

Таблица 7.3 –  Инвестиции в строительство бетонной площадки на берегу реки Сосьва и укрытого склада угля, тыс. руб.*	72

Таблица 7.4 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб.*	74

Рисунки

Рисунок 1.1 – Карта п. Ванзетур	11

Рисунок 2.1 – Здание котельной №6	17

Рисунок 2.2 -Расположение котельной №6 на территории п. Ванзетур	18

Рисунок 2.3 – Температурный график котельной №6	20

Рисунок 2.4 - Зона действия котельной №6	27

Рисунок 2.5 – Характеристика тепловых сетей котельной №6	28

Рисунок 2.6 – Распределение установленной тепловой мощности котельной №6	30

Рисунок 2.7 – Протокол испытаний проб угля, май 2013 г.	32

Рисунок 2.8 – Склад на территории котельной №6	33

Рисунок 2.9 - НВВ МУП «ТВК» на 2013 г.	40

Рисунок 2.10 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для МУП «Тепловодоканал» по п. Ванзетур за 2011-2013 гг.	42

Рисунок 3.1– Структура жилищного фонда п. Ванзетур по типам застройки	46

Рисунок 3.2 – Структура жилищного фонда по виду застройки	47

Рисунок 3.3 – План размещения перспективной застройки по ул. Таежная	55

Рисунок 3.4 – План размещения перспективной застройки по ул. Южная-Парковая	56

Рисунок 5.1 – Нормативные потери теплоносителя в долевом соотношении	62

Рисунок 5.2 – Физико-химический состав воды п. Ванзетур	63

Рисунок 7.1 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также в строительство комплекса по хранению топлива	71

Рисунок 7.2 - График вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных, а также бетонной площадки и укрытого склада угля	73

Рисунок 7.3 - График вложения инвестиций в реконструкцию тепловых сетей.	73

- Введение

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается с учетом прогнозаспроса на тепловую энергию основанного на схеме развития поселенияна срок не менее 15 лет, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом, на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности и энергоэффективности.

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения поселка Ванзетур в составе городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее – ИТЦ «КЭР») по договору № 191 от 18.07.2013 заключенному c Администрацией городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного договора.

Письмом от 22.07.2013 №154 ИТЦ «КЭР» уведомило главу администрации городского поселения Игрим о начале разработки схемы теплоснабжения.

Формы опросного листа направлены ИТЦ «КЭР» в администрацию городского поселения Игрим письмом от 22.07.2013 №157, запрос в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен письмом от 22.07.2013 № 153.

Исходная информация, приведенная в настоящей схеме теплоснабжения, собрана в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ИТЦ «КЭР» в следующих организациях (учреждениях):

- службах администрации Березовского района - управлении жилищно-коммунального хозяйства и управлении архитектуры и градостроительства;

- службах администрации городского поселения Игрим;

- теплоснабжающей организации, занятой в сфере теплоснабжения в поселке Ванзетур - Игримском Муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоканал»;

- органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по развитию поселка, источникам тепла, тепловым сетям,  абонентским вводам потребителей;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой,  данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов.

При разработке Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2012 г., текущим годом определен – 2013г., этапами приняты  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2023, 2024-2028 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с учетом требований к схемам теплоснабжения для поселений численностью населения до 10 тыс. человек;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Технического задания в составе Договора № 191 от 18.07.2013, заключенного ИТЦ «КЭР» с Администрацией городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- Раздел 1. Общая часть

В соответствии со статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2005 №12-оз) в Березовском районе образовано муниципальное образование - городское поселение Игрим, в границах, установленных соответствующими приложениями к закону, с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Ванзетур, деревня Анеева, деревня Новинская. Поселок Ванзетур является единицей территориального деления в части которой разработана настоящая схема теплоснабжения.

Ванзетур – небольшойугорский поселок, в Березовском муниципальном районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Входит в состав городского поселения Игрим и является административным центром сельского поселения Ванзетур.

"Тур" с языка народа вогулов (манси) переводится как "озеро". Аборигенное население - ханты (остяки), манси(вогулы) - ещё до середины 20-ого века занималось рыбной ловлей, охотой.

Территория п. Ванзетуррасположена в восточной части Северо-Сосьвинской возвышенности.Рельеф спокойный, абсолютные отметки в пределах 7 м над уровнем моря. С западной стороны территории протекает река Северная Сосьва. С востока  территория п. Ванзетур покрыта лесным массивом. Карта поселка Ванзетур приведена на рисунке 1.1.

Грунтами на большей части территории являются пески пойменных отложений различной степени плотности и влагонасыщенности.Территория входит в зону прерывистого распространения многолетних мёрзлых пород. Мерзлотные явления наблюдаются на всей территории. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,9 м.

ПоселокВанзетур расположен в I климатическом районе, в подрайоне 1Д (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»), который характеризуется резко континентальным климатом. Зима суровая многоснежная, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся семь месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43см, максимальная глубина промерзания почвы 50-300 см, Господствующие ветры – юго-западного направления. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Из п. Ванзетур зимой в районный посёлок городского типа Берёзово можно добраться по зимней дороге, летом - по реке, в распутицу - вертолётом.

Население п. Ванзетур по состоянию на 01.01.2013 составило 457 чел.,  жилой фонд на начало 2013 г. –   19,68 тыс. м2 общей площади, из них 5,36 тыс. м2 – дома с централизованным теплоснабжением, 14,32 тыс. м2 – дома с печным отоплением. Средняя обеспеченность населения в поселке общей площадью жилищного фонда составляет 43 кв.м на 1 человека.

Застройка поселка характеризуется линейной планировочной структурой, развивающийся с севера на юг вдоль прибрежной территории р. Северная Сосьва. Общественно-деловой центр поселка, который включает в себя основные социально-значимые объекты, сформировался вдоль ул. Таежная. В северо-восточной и восточной части населенного пункта располагаются производственная и коммунально-складская зоны. Жилые постройки-избы, преимущественно деревянные; построены из хвойных пород (сосны, реже кедра, лиственницы).

Основная часть существующего жилищного фонда представлена многоквартирными одно- двух- этажными домами – около 15,75 тыс. м2 (80,03% от суммарной общей площади жилых зданий).Общая площадь индивидуальных одноквартирных жилых домов составляет около  3,93 тыс. м2 (19,97% от суммарной общей площади жилых зданий).

На территории п. Ванзетур функционируют следующие объекты социальной сферы:

- Учреждения образования (детский сад, школа);

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения (ФАП, молочная кухня на 40 порций в сутки);

- Объекты спортивного назначения и оздоровительного назначения (спортивный комплекс, детское этническое стойбище «Чуанель»);

- Учреждения культурно-досугового назначения (дом культуры с библиотекой);

- Объекты торговли (три магазина);

- Предприятия связи (почтовое отделение);

- Учреждения управления (администрация).

Рисунок 1.1–Карта п. Ванзетур

Краткая характеристика п. Ванзетурпредставлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Общая характеристика п. Ванзетур

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселка Ванзетур | га | 393,4 |
| Численность населения | чел. | 457 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 23,49 |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 3,93 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 15,75 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,81 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 59,71 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | °С | -43 |
| Средняя температура отопительного сезона | °С | -9,7 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | °С*сут | 8405 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей |  | нет |

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №170 "Об отнесении Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к районам Крайнего Севера" населенные пункты Березовского района по территориальному расположению отнесены к районам Крайнего Севера Российской Федерации. Вследствие этого определенные решения в настоящем документы направлены на обеспечение требуемого уровня надежности для регионов расположенных в районах Крайнего Севера.

- Раздел 2. Существующее состояние Теплоснабжения

Глава 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории п. Ванзетур действует одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной №6 установленной тепловой мощностью котлоагрегатов3,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 3032,32 Гкал. Котельная использует для выработки теплоты уголь. Актуальные (существующие) границы зоны действия котельной №6 (см. раздел 2.4) определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети котельной №6 состоят из 2-х трубной системыдля передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей.

Регулирование отпуска теплоты в систему отопления потребителей котельной №6 осуществляется по центральному качественному методу регулирования с постоянным значением расхода теплоносителя.  Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принят в соответствии с [12]по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 43 °С) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95-70°С).

Также на территории п. Ванзетур сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением (61 жилых зданий из 72 размещенных на территории поселка).

Зона действия котельной №6 локализована  внутри зон индивидуального теплоснабжения. Основное строительство на территории п. Ванзетур осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса, обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных печей. В последние 20 лет в поселке началось строительство зданий с большей капитальностью, однако все еще встречается строительство деревянных домов с кирпичной облицовкой, теплоснабжение которых осуществлялось как  из систем теплоснабжения, образованных на базе котельной №6, так и с помощью печного отопления .

Глава 2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабженияп. Ванзетуросуществляет Игримское Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» (далее - МУП «ТВК»). МУП «ТВК» осуществляет свою деятельность с 20.11.2002. Эксплуатация Ванзетурского участка осуществляется МУП «ТВК»с 01.01.2005, в настоящее время оно является единственным предприятием в поселке, оказывающим коммунальные услуги населению и предприятиям. К тепловым сетям котельной №6 в п. Ванзетур, эксплуатируемым этим предприятием, присоединено 10 жилых зданий общей площадью 1,89 тыс. м2.

Жилищный фонд в размере 14,32 тыс. м2 обеспечен индивидуальным печным отоплением.

Глава 2.3. Источники тепловой энергии

2.3.1. Описание источников тепловой энергии и оборудования

В соответствии с требованиями статьи 22 [2], описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Сведения, представленные в схеме теплоснабжения, получены от МУП «ТВК» при проведении предпроектного исследования и в процессе обработки и анализа полученной исходной информации.

Котельная №6 – отопительная котельная, расположенная по адресу п. Ванзетур, ул. Таежная, 13 (рисунок 2.1, 2.2) – является источником теплоснабжения для нужд отопления жилых и многоквартирных домов и общественных зданий. Установленная тепловая мощность котельной №6 – 3,2 Гкал/ч, располагаемая мощность – 2,56 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 0,938 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию котельной №6 п. Ванзетур осуществлен в 1998 году. Котельная имеет муниципальную форму собственности и обслуживается МУП «ТВК» на правах хозяйственного ведения.

Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервного и аварийного топлива - предусмотрено.

Источником водоснабжения котельной №6является централизованная система хозяйственно-питьевого назначения поселка с водозаборного узла из подземного источника с блочной станцией водоочистки – 100 м3/сут. Водоподготовительная установка в котельной – не предусмотрена, осуществляется грубая очистка воды механическими фильтрами. Подпитка тепловых сетей системы теплоснабжения п. Ванзетур осуществляется сырой водой.

Водоснабжение котельной осуществляется по одномувводу по полиэтиленовому трубопроводу диаметром 50 мм от

Электроснабжение п. Ванзетур в том числе котельной №6 осуществляется от дизельной электрической  станции по двум вводам напряжением АВВГ 3х95+1х20, один из которых является резервным. Технические параметры станции позволяют обеспечить выдачу мощности для удовлетворения потребности в электроэнергии существующих потребителей данного населенного пункта.

В таблице 2.1 для сравнения даны значения фактического и нормативного потребления электрической энергии по котельной №6.

Таблица 2.1 – Сравнение фактического и нормативного потребления энергии

| Цех, корпус, участок | Фактическое потребление электрической энергии, тыс.кВтч | Расчетное потребление электрической энергии, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | 119,00 | 353,72 |
| Освещение | 16,934 | 11,981 |
| Итого | 135,934 | 365,701 |

В письме от 16.09.2013 г. №2947 Первого заместителя генерального директора – технического директора ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» (ОАО «ЮРЭСК») А.Н. Маслова указано, что в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» на 2012-2014 годы, электроснабжение п. Ванзетур планируется перевести в централизованную зону энергоснабжения (от сетей электроснабжения, входящих в Единую Национальную Энергетическую Систему). Срок выполнения мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства и перевод п. Ванзетур в зону централизованного электроснабжения – 2014 г.

Характеристика здания котельной представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика здания котельной №6

| Наименование строения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции |  | Фактический и физический износ здания, % | Характеристика здания |  | Удельная тепловая хар-ка здания за отчетный год, Вт/куб*С |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование конструкции | Краткая характеристика |  | Объем здания, м3 | Площадь здания, м2 | Факт. | Расчетно-нормативная |  |
| Котельная №6 | 1998 | Стены | Металлические панели с утеплителем по металлическому каркасу. Стены заливные, опилобетон | 42,8 | 408 | 120 | 0,813 | 0,267 | 66,18 |
|  |  | Окна | Двойные глухие. Деревянные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крыша | Металлическая (оцинкованное железо) |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.1–Здание котельной №6

Котельная №6

Рисунок 2.2 -Расположение котельной №6 на территории п. Ванзетур

Котельная №6 оборудована двумя водогрейными котлами КВр-1,6, на момент разработки схемы находящимися в резерве, и одним котлом КВр-1,5 – находящимся в работе. Система теплоснабжения от котельной №6 - закрытая. В летнее время котельная - не эксплуатируется.

Отпуск тепла потребителям с котельной №6 осуществляется в горячей воде на нужды отопления. Системы централизованного горячего водоснабжения потребителей – не предусмотрено.

Система централизованного теплоснабжения п. Ванзетур запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по расчетному температурному графику 95-70оС, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3 оС/час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Температурный график сетевой воды на выводе котельной №6 представлен в таблице 2.3и на рисунке 2.3.

Таблица 2.3– Температурный график работы котельной №6

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе, оС | Температура воды в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40,3 | 35,5 |
| +7 | 43,3 | 37,3 |
| +6 | 44,3 | 38,3 |
| +5 | 45,3 | 38,5 |
| +4 | 46,3 | 39,8 |
| +3 | 47,3 | 40,3 |
| +2 | 48,3 | 40,8 |
| +1 | 49,3 | 41,3 |
| 0 | 50,3 | 42,1 |
| -1 | 50,8 | 42,3 |
| -2 | 51,3 | 42,6 |
| -3 | 51,8 | 42,9 |
| -4 | 52,3 | 43,3 |
| -5 | 52,8 | 43,8 |
| -6 | 53,3 | 44,1 |
| -7 | 53,8 | 44,2 |
| -8 | 54,3 | 44,3 |
| -9 | 54,8 | 44,8 |
| -10 | 55,3 | 45,3 |
| -11 | 55,8 | 45,8 |
| -12 | 56,3 | 45,9 |
| -13 | 56,8 | 46,1 |
| -14 | 64 | 46,3 |
| -15 | 57,3 | 46,8 |
| -16 | 57,8 | 47,3 |
| -17 | 58,8 | 47,6 |
| -18 | 59,3 | 48,3 |
| -19 | 59,8 | 48,5 |
| -20 | 60,3 | 49 |
| -21 | 61,3 | 49,3 |
| -22 | 62,3 | 49,8 |
| -23 | 63,3 | 50,7 |
| -24 | 64,3 | 51,3 |
| -25 | 65,3 | 51,3 |
| -26 | 66,3 | 52,3 |
| -27 | 67,3 | 53,3 |
| -28 | 68,3 | 53,6 |
| -29 | 69,3 | 54,3 |
| -30 | 70,3 | 55,3 |
| -31 | 70,8 | 55,6 |
| -32 | 71,3 | 55,8 |
| -33 | 71,5 | 56,1 |
| -34 | 72,3 | 56,3 |
| -35 | 72,8 | 56,5 |
| -36 | 73,3 | 56,7 |
| -37 | 73,8 | 56,9 |
| -38 | 74,3 | 57,3 |
| -39 | 74,8 | 57,8 |
| -40 | 75,3 | 58,3 |

Рисунок 2.3– Температурный график котельной №6

Структура основного оборудования котельной №6 представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Характеристика основного оборудования котельной №6

| Марки и номер установленных котлов | КПД % | Мощ- ность, Гкал/час | Кол-во, ед. | Год уста- новки | Удельная норма расхода топлива(усл/реал.) | Годовой отпуск тепла, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр -1,5, №1 | 72,5 | 1,2 | 1 | 1997 | 188/176 | -* |  |
| КВр-1,16, №2, №3 | 82 | 1,0 | 2 | 2005 | 188/176 | 3032,32 |  |
| Примечание: * - в течение 2012г. – не эксплуатировался |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии на котельной №6 установлено котельно-вспомогательное оборудование – насосное, тягодутьевое.

Теплообменное оборудование. Теплообменное оборудование на котельной №6 не предусмотрено схемой котельной.

Насосное оборудование. Для подачи теплоносителя в тепловые сети на котельной №6 используются различные типы насосного оборудования. Перечень насосного оборудования и его основные технические характеристики приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Характеристика насосного оборудования котельной №6

| №№ | Марка | Тип | Количество | Скорость вращения, об/мин | Мощность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-100-65-200А | сетевой | 1 | 2900 | 18 | 03.01.2005 |
| 2 | К-100-65-250 | сетевой | 1 | 2900 | 37 | 03.01.2005 |
| 3 | К-80-50-200 | сетевой | 1 | 2900 | 15 | 01.01.2003 |
| 4 | ЦНС-8-80 | подпиточный | 1 | 3000 | 5,5 | 01.01.2003 |
| 5 | К-20/30 | подпиточный | 1 | 2900 | 4 | 01.01.2003 |

Тягодутьевое оборудование.Каждый котёл оснащён  тягодутьевыми устройствами - дымососами. Сведения о тягодутьевом оборудовании, установленном на котельной №6, приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Характеристика тягодутьевого оборудования котельной №6

| №№ | Марка | Тип | Количество | Скорость вращения, об/мин | Мощность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос ДН | Тягодутьевые машины ВДН И ДН | 1 | 0 | 0 | 03.01.2005 |
| 2 | Дымосос ДН | Тягодутьевые машины ВДН И ДН | 1 | 1000 | 11 | 02.01.2006 |
| 3 | Дымосос ДН 8*1500 | Дымососы двухстороннего всасывания ДНх2 | 1 | 1500 | 15 | 01.01.2007 |
| 4 | Дымосос ДН-3,5 | Дымососы двухстороннего всасывания ДНх2 | 1 | 1500 | 3 | 02.01.2012 |

Дымовые трубы.  Отвод дымовых газов от котлов осуществляется в отдельные дымовые трубы, расположенные за пределами здания котельной. Сведения о дымовых трубах приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7–Характеристика дымовых труб

| Принадлежность к котельному агрегату | Материал трубы | Высота, м | Диаметр устья, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | металл | 27 | 0,85 |
| №2 | металл | 15 | 1,0 |
| №3 | металл | 20 | 1,0 |

Установка водоподготовки.  На котельной №6 докотловая обработка исходной воды до требуемых норм качества работы котлов на производится.Подпитка тепловой сети осуществляется исходной водой из городского водопровода.

На котельной №6 установлены приборы учета электрической энергии, вырабатываемой тепловой энергии, холодной иподпиточной воды.Сведения о приборах учета представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8– Сведения о приборах учета котельной №6

| № п/п | Наименование показателя учета | Кол-во, шт. | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка |
|  | Электрическая энергия | 1 | СТЭ-561,класс точности1 |
|  | Тепловая энергия | 1 | Вычислитель ТЭКОН-17 Датчик расхода воды Метран-300ПР Датчик расхода воды Метран-300ПР Датчик температуры Метран -206 |
|  | Вода | 2 | ВСХ, ВМХ |

2.3.2. Описание индивидуального квартирного отопления

Как уже было упомянуто выше, жилищный фонд в размере 14,32 тыс. м2обеспечен индивидуальным квартирным (печным) отоплением. В основном это малоэтажный жилищный фонд, выполненный из бруса, реже из шлакобетона. Сведения о существующей жилой застройке с индивидуальным квартирным (печным) отоплением с указанием количества жителей, параметров здания и его месторасположения, предоставлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Сведения о жилом фонде п. Ванзетур с индивидуальным отоплением

| № п/п | Адрес | Год постройки, серии здания, материал стен, процента износа здания | Кол-во жителей, чел. | Строительный объем здания, м3 | Высота здания/этажность, м/ед. | Назначение здания, тип потребителя (производственное промышленного предприятия, административно - общественное здание, жилые дома, многоквартирные дома) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная д.1 | 1982 дерево 60% | 21 | 380 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 2 | ул. Центральная д.2 | 1982 дерево 60% | 14 | 405,2 | 2,7/1 | многоквартирный дом |
| 3 | ул. Центральная д. 6 | 1973 дерево 60% | 1 | 90 | 2,5/1 | жилой дом |
| 4 | ул. Центральная д. 7 | 1983 дерево 60% | 12 | 397 | 2,6/1 | многоквартирный дом |
| 5 | ул. Центральная д.8 | 2003 шлако-бетон 10% |  | 468 | 2,6/1 | многоквартирный дом |
| 6 | ул. Центральная д. 9 | 1987 дерево 52% | 14 | 387,5 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 7 | ул. Центральная д. 10 | 1981 дерево 60% | 1 | 109,2 | 2,6/1 | жилой дом |
| 8 | ул. Центральная д.11 | 2001 дерево 24% облицовка кирпич | 6 | 264,6 | 2,7/1 | жилой дом |
| 9 | ул. Центральная д.12 | 1976 дерево 60% | 1 | 122,7 | 2,5/1 | жилой дом |
| 10 | ул. Центральная д.13 | 1970 дерево 60% | 2 | 97,4 | 2,4/1 | жилой дом |
| 11 | ул. Центральная д.13 а | 1996 щитовой 30% | 1 | 90 | 2,5/1 | жилой дом |
| 12 | ул. Центральная д.15 | 1977 дерево 60% | 10 | 180 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 13 | ул. Центральная д.16 | 1979 дерево 60% | 10 | 317,5 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 14 | ул. Центральная д.17а | 2004 дерево 18% | 4 | 322,4 | 2,6/1 | жилой дом |
| 15 | ул. Центральная д.18 | 1970 дерево 60% | 2 | 556 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 16 | ул. Центральная д.20 | 1977 дерево 60% | 4 | 142,2 | 2,5/1 | жилой дом |
| 17 | ул. Центральная д.21 | 1969 дерево 60% | 4 | 226,4 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 18 | ул. Центральная д.22 | 1965 дерево 60% | 6 | 130,3 | 2,4/1 | жилой дом |
| 19 | ул. Центральная д.25 | 1970 дерево 60% | 7 | 274 | 2,6/1 | многоквартирный дом |
| 20 | ул. Центральная д.26 | 1964 дерево 60% | 6 | 152,4 | 2,4/1 | жилой дом |
| 21 | ул. Центральная д.32 | 1985 дерево 56% | 4 | 184,8 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 22 | ул. Центральная д.33 | 1989 дерево 48% | 3 | 244,8 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 23 | ул. Центральная д.34 | 1976 дерево 60% | 12 | 543 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 24 | ул. Центральная д. 35 | 1951 дерево 65% |  | 76,8 | 2,4/1 | жилой дом |
| 25 | ул. Центральная д.37 | 1985 дерево 56% | 5 | 367,3 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 26 | ул. Центральная д.39 | 1955 дерево 65% | 6 | 207,6 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 27 | ул. Центральная д.38 | 2001 дерево 24% облицовка кирпич | 4 | 200 | 2,5/1 | жилой дом |
| 28 | ул. Центральная д.40 | 2001 дерево 24% облицовка кирпич | 4 | 332 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 29 | ул. Центральная д.41 | 1989 дерево 48% | 2 | 188,7 | 2,5/1 | жилой дом |
| 30 | ул. Центральная д.43 | 2005 шлакобетон 8% | 6 | 280 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 31 | ул. Центральная д.45 | 2009 шлакобетон 4% | 4 | 118 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 32 | ул. Центральная д.44 | 1990 дерево 46% | 4 | 180 | 2,5/1 | жилой дом |
| 33 | ул. Центральная д.47 | 1967 дерево 65% | 9 | 206,3 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 34 | ул. Центральная д.49 | 1979 дерево 60% | 5 | 365,7 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 35 | ул. Центральная д.50 | 1979 дерево 60% | 8 | 291,7 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 36 | ул. Центральная д.52 | 1986 дерево 54% | 1 | 160 | 2,5/1 | жилой дом |
| 37 | ул. Центральная д.53 | 2001 шлакобетон 12% | 7 | 122,5 | 2,5/1 | жилой дом |
| 38 | ул. Центральная д.54 | 1957 дерево 65% | 3 | 122,5 | 2,5/1 | жилой дом |
| 39 | ул. Центральная д.55 | 1970 дерево 60% | 2 | 201,6 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 40 | ул. Центральная д.55а | 1994 дерево 38% | 5 | 90 | 2,5/1 | жилой дом |
| 41 | ул. Центральная д.56 | 1965 дерево 60% | 3 | 265 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 42 | ул. Центральная д.57 | 1991 дерево 44% | 8 | 312 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 43 | ул. Центральная д.59 | 1949 дерево 70% | 2 | 86,4 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 44 | ул. Центральная д.61 | 1982 дерево 60% | 10 | 373,1 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 45 | ул. Центральная д.62 | 1989 дерево 48% | 8 | 311 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 46 | ул. Центральная д.63 | 1980 дерево 60% | 12 | 373,1 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 47 | ул. Центральная д.64 | 1989 дерево 48% | 2 | 175 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 48 | ул. Центральная д.66 | 1977 дерево 60% | н/д | 67,2 | 2,4/1 | жилой дом |
| 49 | ул. Набережная д.1 | 1969 дерево 60% | 9 | 182,8 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 50 | ул. Набережная д. 3 | 1969 дерево 60% | 9 | 182,8 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 51 | ул. Набережная д.5 | 2001 дерево 24% облицовка кирпич | 3 | 122,5 | 2,5/1 | жилой дом |
| 52 | ул. Набережная д.7 | 2001 дерево 24% облицовка кирпич | 3 | 122,5 | 2,5/1 | жилой дом |
| 53 | ул. Таежная д.1 | 1986 дерево 54% | 6 | 371,4 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 54 | ул. Таежная д.2 | 1995 дерево 36% | 2 | 150 | 2,5/1 | жилой дом |
| 55 | ул. Таежная д.4 | 1990 дерево 46% | н/д | 255 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 56 | ул. Таежная д.5а | 1980 дерево 60% | 5 | 109,6 | 2,4/1 | многоквартирный дом |
| 57 | ул. Таежная д.6 | 1983 дерево 60% | 4 | 162,2 | 2,5/1 | жилой дом |
| 58 | ул. Таежная д.8 | 1987 дерево 52% | 5 | 135 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 59 | ул. Таежная д.10 | 1960 дерево 60% | н/д | 148 | 2,5/1 | жилой дом |
| 60 | ул. Таежная д.16 | 2000 шлакобетон 13% | 3 | 413 | 2,5/1 | многоквартирный дом |
| 61 | ул. Таежная д.18 | 2000 шлакобетон 13% | 10 | 409 | 2,5/1 | многоквартирный дом |

Примечание: н/д – сведения не предоставлены

2.3.3. Общие выводы по состоянию теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение зданий п. Ванзетур осуществляется от котельной №6, обслуживаемой МУП «ТВК». Котельная №6 находится в эксплуатации 15 лет и не исчерпала свой производственный ресурс, предусмотренный заводами- изготовителями, оборудование в основном находится в удовлетворительном состоянии.Однако требует замены котел КВр-1,5 №1 тепловой мощностью 1,2 Гкал/ч (год изготовления 1997), состояние которого является неудовлетворительным.

Установленная мощность котельной – 3,2 Гкал/ч, располагаемая – 2,56 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 0,938 Гкал/ч. На котельной имеется достаточный резерв тепловой мощности, позволяющий удовлетворить потребность в тепле при максимальных отрицательных температурах наружного воздуха, присоединять при необходимости дополнительных потребителей, осуществлять ротацию основного оборудования, для удлинения срока его эксплуатации, проводить регламентныеремонтные работы без снижение надежности и качества теплоснабжения.

Основным видом топлива для котельной №6 является каменный уголь, резервное и аварийное топливо -  не предусмотрено. Не на должном уровне организовано топливное хозяйство котельной. Отсутствует приемная площадка на р. Сосьва для разгрузки угля, непосредственно на котельной отсутствует закрытый склад хранения топлива. Это приводит к ухудшения качества используемого для сжигания топлива, снижает надежность теплоснабжения потребителей, увеличивает затраты на выработку тепла.

Источником водоснабжения котельной №6 является централизованная система хозяйственно-питьевого назначения поселка. Водоподготовительная установка в котельной – не предусмотрена, осуществляется только грубая очистка холодной воды механическими фильтрами. Подпитка тепловых сетей системы теплоснабжения п. Ванзетур осуществляется сырой водой. Отсутствие водоподготовки на котельной приводит к существенному сокращению срока службы котлов и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

На котельной высокая доля ручного труда, не предусмотрены системы автоматизации и контроля параметров работы оборудования.

Отпуск тепла с котельной осуществляется на нужды отопления по температурному графику 95/70 оС. Системы централизованного горячего водоснабжения потребителей в п. Ванзетур – не предусмотрена. Применяемый температурный график является оптимальным для системы теплоснабжения п.Ванзетур и не требует корректировки и пересмотра.

Трубопроводы тепловых сетей в п. Ванзетурнаходятся в основном в удовлетворительном состоянии. Однако отдельные участки тепловых сетей, имеют значительный физический износ, что снижает надежность теплоснабжения потребителей.

Глава 2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями статьи 24 [2], описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Сведения, представленные в схеме теплоснабжения, получены от МУП «ТВК» при проведении предпроектного исследования и в процессе обработки и анализа полученной исходной информации.

Зона действия котельной №6 приведена на рисунке 2.4 (обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 2.4- Зона действия котельной №6

Тепловые сети системы теплоснабжения п. Ванзетур обслуживаются МУП «ТВК». Тип системы теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети системы теплоснабжения п. Ванзетур выполнены в двухтрубном исполнении, способ прокладки – надземный в деревянном коробе и подземный бесканальный. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 5276 м. Период проектирования сетей – от 1959 г. по 2004 г. и выше. В тепловых сетях п. Ванзетур используются трубопроводы различных диаметров от Ду 20 мм до Ду 150 мм(рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Характеристика тепловых сетей котельной №6

Протяженность тепловых сетей п. Ванзетур и их материальная характеристика с указанием года ввода в эксплуатацию представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей котельной №6

| Наружный диаметpтpубопpовода, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 85,5 | бесканальная | 1 980 | 4 |
| 57 | 763 | бесканальная | 1 980 | 87 |
| 76 | 1067,5 | бесканальная | 1 980 | 162 |
| 108 | 2359 | бесканальная | 1 980 | 510 |
| 159 | 525 | бесканальная | 1 980 | 167 |
| 76 | 62 | бесканальная | 1 982 | 9 |
| 108 | 84 | бесканальная | 2 000 | 18 |
| 57 | 10 | бесканальная | 1 982 | 1 |
| 108 | 320 | бесканальная | 1 998 | 69 |
| Итого | 5276 |  |  | 1 028 |

При эксплуатации тепловых сетей неизбежно возникают потери, связанные с охлаждением поверхности трубопроводов при их контакте с окружающей средой, а также потери, связанные с утечкой теплоносителя. Нормированные потери и затраты сетевой воды в трубопроводах от котельной №6 представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Нормированные потери и затраты сетевой воды

| Месяцы | Число часов работы ТС | Потери и затраты сетевой воды, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с нормативной утечкой | пусковое заполнение | регламентные испытания | сливы из САРЗ | Всего |
| Январь | 744 | 125,170 | - | - | - | 125,170 |
| Февраль | 672 | 113,057 | - | - | - | 113,057 |
| Март | 744 | 125,170 | - | - | - | 125,170 |
| Апрель | 720 | 121,132 | - | - | - | 121,132 |
| Май | 744 | 125,170 | - | - | - | 125,170 |
| Июнь | 240 | 40,377 | - | - | - | 40,377 |
| Июль | 0 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |
| Август | 0 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |
| Сентябрь | 720 | 121,132 | 100,943 | 33,648 | - | 255,723 |
| Октябрь | 744 | 125,170 | - | - | - | 125,170 |
| Ноябрь | 720 | 121,132 | - | - | - | 121,132 |
| Декабрь | 744 | 125,170 | - | - | - | 125,170 |
| Год | 6 792 | 1 142,678 | 100,943 | 33,648 | - | 1 277,270 |

Сравнение фактических значений с расчетно-нормативными значениями потерь представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Фактические и расчетно-нормативные потери сетевой воды

| Тепловой источник | Утечки | Заполнение | Испытания | Всего расчетно-нормативное значение | Всего фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 1142,678 | 100,943 | 33,648 | 1277,270 | 820 |

Фактические потери теплоносителя на котельной №6 ниже расчетных. Это является следствиемрезультатов работы МУП «ТВК» по содержанию оборудования и тепловых сетей:

- поддержания удовлетворительного состояния тепловых сетей и трубопроводной арматуры;

- низкого процента точек с несанкционированным водоразбором их трубопроводов тепловых сетей..

Глава 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Баланс установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности , тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13– Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №6

| Показатель баланса тепловой мощности | Котельная №6 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,2 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 2,56 |
| Потери установленной тепловой мощности, % | 20 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,026 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 2,534 |
| Потери т/э в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,047 |
| то же в % | 2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,938 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,549 |

Распределение установленной тепловой мощности котельной №6 п. Ванзетур по составляющим представлено на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6–Распределение установленной тепловой мощности котельной №6

Глава 2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс выработки, передачи и конечного потребления тепловой энергии в п. Ванзетур представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14- Баланс выработки, передачи и конечного потребления тепла

| №№ п/п | Составляющая баланса | Предшествующий период |  |  | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал | 3,195 | 3,032 | 2,451 | 2,533 |
| 2 | Собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,0653 | 0,0658 | 0,058 | 0,0656 |
| 3 | Покупная тепловая энергия всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск т/э в сеть, тыс. Гкал | 3,130 | 2,966 | 2,393 | 2,467 |
| 5 | Потери т/э в сетях, тыс. Гкал | 0,149 | 0,141 | 0,114 | 0,117 |
|  | то же в процентах к отпуску в сеть, % | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 5 |
| 6 | Полезный отпуск т/э всего, тыс. Гкал | 2,981 | 2,826 | 2,279 | 2,350 |
| 6.1 | Бюджетные потребители, тыс. Гкал | 2,005 | 1,820 | 1,371 | 1,422 |
| 6.2 | Прочие потребители, тыс. Гкал | 0,9757 | 1,006 | 0,908 | 0,928 |
| 6.2.1 | в том числе: Собственное потребление ЭСО, тыс. Гкал | 0,0067 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Население, тыс. Гкал | 0,676 | 0,676 | 0,670 | 0,676 |
| 7 | Расход топлива, тонн | 764 | 651 | 465 | 686 |
| 8 | Удельная норма расхода топлива, кг/Гкал | 235,5 | 211,4 | 186,8 | 266,7 |

Глава 2.7. Топливный баланс

В качестве основного топлива для котельной №6 п. Ванзетур используется уголь каменный марки ССПК. Резервное и аварийное топливо – не предусмотрено.

Образец протокола испытаний проб угля, используемого на котельной №6, выданныйООО «Кемеровским центром экспертизы угля» (Углехимическая лаборатория) 2 мая 2013 года,представлен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Протокол испытаний проб угля, май 2013 г.

Поставщиком каменного угля для котельной №6 п. Ванзетурявляется ООО «Международный центр технологии и торговли».

Доставка угля до п. Ванзетур производится водным путем в навигацию по р. Сосьва. Таким образом поставка топлива останавливается во время сковывания реки льдом. Однако ограничений на потребление угля в этот период не вводилось.

Разгрузка угля с барж осуществляется прямо на береговую необорудованную территорию. Место хранения угля – склад на территории котельной под открытым небом (рисунок 2.8). Отсутствие приемных и складских территорий, обеспечивающих условия качественного хранения угля, снижает эффективность сжигания топлива, что в свою очередь несет дополнительные затраты.

Рисунок 2.8 – Склад на территории котельной №6

Подача угля в топки котлов происходит в ручную кочегарами. Такая высокая доля ручного труда в процессе сжигания угля на котельной №6 не обеспечивает должной безопасности труда, поэтому он (процесс) должен быть механизирован.

Фактическое потребление основного топлива котельной №6 за период 2010-2012 гг. приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Потребление каменного угля по месяцам

| Месяц | Потребление топлива, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Январь | 164,076 | 79,938 | 77,782 |
| Февраль | 98,212 | 76,326 | 67,543 |
| Март | 69,69 | 58,081 | 106,000 |
| Апрель | 49,111 | 39,808 | 43,217 |
| Май | 30,995 | 25,571 | 38,275 |
| Июнь | 3,919 | - | - |
| Июль | - | - | - |
| Август | - | - | - |
| Сентябрь | 32,575 | 23,366 | 32,461 |
| Октябрь | 44,706 | 35,315 | 58,116 |
| Ноябрь | 67,090 | 60,054 | 112,160 |
| Декабрь | 90,743 | 66,667 | 150,000 |
| Итого | 651,114 | 465,126 | 685,554 |

Ввиду того, что изменения присоединенных нагрузок к котельной №6 в течение расчетного срока схемы теплоснабжения поселка Ванзетур - не планируется, топливные балансы останутся на уровне базового периода. Планируется снижение потребление топлива при реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции топливного хозяйства в п. Ванзетур.

Глава 2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

МУП «ТВК» (свидетельство о государственной регистрации № 49454 серия БЗ 1)является правопреемником Игримского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Березовский район». Организация переименована в соответствии с распоряжением главы Березовского района от 05.02.2007№ 145-р. Учредителем предприятия является Муниципальное образование «Березовский район». Имущество для осуществления регулируемого вида деятельности находится у МУП «ТВК» в хозяйственном ведении.

Основными видами деятельности МУП «ТВК» являются:

- благоустройство территорий п. Игрим и д. Ванзетур;

- содержание зданий и сооружений;

- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

В хозяйственном ведении у МУП «ТВК» на территории п. Ванзетур находится одна котельная с тремя водогрейными котлами (2 котла находятся в резерве), 5,276 км тепловых сетей. По состоянию на 2013 г. по данным предоставленным Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ) износ котельной составляет 40 %, КПД котлов 82 %, износ тепловых сетей составляет 71,4 %.

В таблицах 2.16 – 2.18 представлены основные технико-экономические показатели МУП «ТВК». Столбцы 3, 4 содержат фактические показатели деятельности МУП «ТВК» в 2010 г. и в 2011 г. соответственно. Столбец 5 содержит плановые показатели на 2012 г. Столбец 6 содержит ожидаемые фактические показатели на 2012 г. Столбец 7 содержит плановые показатели МУП «ТВК» на 2013 г. В столбцах 8, 9 представлены отклонения фактических показателей 2011 г. от плановых показателей 2012 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно. В столбцах 10, 11 представлены отклонения фактических показателей 2011 г. от плановых показателей 2013 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно.

Таблица 2.16 - Технологические параметры котельных и основные производственные показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2012 года |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2013 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год тариф | 2012 год факт | 2013 год тариф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +/- | % | +/- | % |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество котлов (водогрейные) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. в резерве | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процент износа котельных | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КПД котлов (ср. КПД) | % | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка: | Гкал/час | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в % от установленной мощности | % | 31,25 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в % от располагаемой мощности | % | 50,00 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 5,276 | 5,276 | 5,276 | 5,276 | 5,276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процент износа сетей | % | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество ЦТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид топлива | х | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный удельный расход (далее-НУР) угля | м3/Гкал | 214,68 | 189,77 | 188,76 | 183,29 | 188,76 | 1,01 | 0,54 | 1,01 | 0,54 |
| Расход угля | тыс. м3 | 651,11 | 465,13 | 554,00 | 465,16 | 553,87 | -88,87 | -16,04 | -88,74 | -16,02 |
| Средний коэффициент перевода натурального топлива в условное(уголь) | х | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| Годовой расход условного топлива | т .у .т. | 616,60 | 440,48 | 524,64 | 440,51 | 524,51 | -84,16 | -16,04 | -84,04 | -16,02 |
| Цена угля | руб./тыс.м3 | 3 533,77 | 3 315,70 | 3 501,82 | 4 129,96 | 4 085,92 | -186,12 | -5,31 | -770,22 | -18,85 |
| НУР электроэнергии | кВтч/Гкал | 39,86 | 49,31 | 27,99 | 35,99 | 27,99 | 21,32 | 76,17 | 21,32 | 76,17 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВтч | 120,90 | 120,86 | 82,2 | 91,2 | 82,14 | 38,70 | 47,10 | 38,72 | 47,14 |
| Цена э/энергии | руб./кВтч | 2,281 | 2,870 | 3,155 | 3,740 | 3,197 | -0,29 | -9,03 | -0,33 | -10,23 |
| НУР воды | м3/Гкал | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 18,33 | 0,10 | -0,07 | -70,00 | -0,07 | -70,00 |
| Расход воды | тыс.м3 | 0,12 | 0,08 | 0,29 | 0,09 | 0,29 | -0,21 | -72,41 | -0,21 | -72,41 |
| Цена воды | руб./м3 | 53,68 | 70,00 | 73,56 | 62,15 | 66,03 | -3,56 | -4,84 | 3,97 | 6,01 |
| Численность всего в т. ч. | чел. | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 12,5 | 13,0 | 1,00 | 7,69 | 1,00 | 7,69 |
| основных производственных рабочих | чел. | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | -0,50 | -4,55 | 0,00 | 0,00 |
| цехового персонала | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общехозяйственного персонала | чел. | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,50 | 75,00 | 1,00 | 40,00 |
| Среднемесячная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных производственных рабочих | руб. | 14 756,3 | 17 553,9 | 22 576,3 | 16 056,8 | 24 179,3 | -5 022,43 | -22,25 | -6 625,35 | -27,40 |

Удельные расходы ресурсов на производство тепла.

Фактический удельный расход угля в 2011 г. составил 189,77 м3/Гкал, что выше нормативов удельного расхода (НУР) угля, утвержденного РСТ на 2012 г. и 2013 г., на 1,01 м3/Гкал (0,54 %).

Фактический удельный расход электроэнергии в 2011 г. составил 49,31 кВтч/Гкал, что выше нормативов удельного расхода (НУР) электрической энергии, утвержденного РСТ на 2012 г. и 2013 г., на 21,32 кВтч/Гкал (76,17 %).

Фактический удельный расход воды в 2011 г. составил 0,03 м3/Гкал, что ниже нормативов удельного расхода (НУР) воды, утвержденного РСТ на 2012 г. и 2013 г., на 0,07 м3/Гкал (70 %).

Цены на ресурсы.

Фактическая цена угля в 2011 г. составила 3 315,70 руб./тыс.м3, что ниже цены угля, установленной РСТ на 2012 г. на 186,12 руб./тыс.м3 (5,31 %), и ниже цены угля установленной РСТ на 2013 г. на 770,22 руб./тыс.м3 (18,85 %).

Фактическая цена электрической энергии в 2011 г. составила 2,87 руб./кВтч, что ниже цены на электрическую энергию, установленной РСТ на 2012 г., на 0,29 руб./кВтч (9,03 %), и ниже цены на электрическую энергию, установленной РСТ на 2013 г., на 0,33 руб./кВтч (10,23 %).

Фактическая цена воды составила 70 руб./м3, что ниже цены на воду, установленной РСТ на 2012 г. на 3,56 руб./м3 (4,84 %), и выше цены на воду установленной РСТ на 2013 г. на 3,97 руб./м3 (6,01 %).

В таблице 2.17 представлена структура полезного отпуска тепловой энергии.

Суммарная фактическая выработка тепловой энергии в 2011 г. составила 2,451 Гкал тепла, что меньше на 0,48 Гкал (16,49 %) объема выработки утвержденного РСТ на 2012 г. и 2013 г.

Фактический расход тепла на собственные нужды в 2011 г. составил 2,4 % от объема выработки, при этом РСТ на 2012 г. и 2013 г. утвердило данный показатель на уровне 2,2 % от суммарного объема выработки.

Фактический уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 2011 г. составил 4,8 % от объема тепловой энергии отпущенной с сеть, при этом РСТ на 2012 г . и 2013 г. утвердило данный показатель на аналогичном уровне в 4,8 %.

Таким образом, фактический полезный отпуск тепловой энергии в 2011 г. составил 2,279 Гкал, что ниже утвержденного полезного отпуска РСТ на 2012 г. и 2013 г. на 0,45 Гкал (16,58 %).

Отметим, что по данным на 2013 г. около 70 % полезного потребления приходится на бюджетных потребителей, 25 % приходится на потребление населением, а оставшиеся 5 % потребляется прочими потребителями.

На рисунке 2.9 представлена структура НВВ МУП «ТВК» на 2013 г..

По представленным данным видно, что фактическая структура затрат в 2011 г. на выработку тепловой энергии почти не отличается от структуры утвержденной РСТ на 2012 г. и 2013 г. Основными статьями затрат по состоянию на 2013 г. является топливо (29,7 %) и фонд оплаты труда (ФОТ) (51,9 %).

Фактический тариф на тепловую энергию в 2011 г. составил 3 163,54 руб./Гкал, что на 404,36 руб./Гкал (14,66 %) выше тарифа утвержденного РСТ на 2012 г. и на371,03 руб./Гкал (13,29 %) выше тарифа утвержденного РСТ на 2013 г.

Таблица 2.17 - Структура полезного отпуска тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2012 года |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2013 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год тариф | 2012 год факт | 2013 год тариф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +/- | % | +/- | % |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,033 | 2,451 | 2,935 | 2,533 | 2,934 | -0,48 | -16,49 | -0,48 | -16,46 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,0658 | 0,058 | 0,066 | 0,06565 | 0,0645 | -0,01 | -12,12 | -0,01 | -10,14 |
| то же в процентах | % | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 0,12 | 5,23 | 0,17 | 7,56 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2,9672 | 2,393 | 2,869 | 2,46735 | 2,8695 | -0,48 | -16,59 | -0,48 | -16,60 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,141 | 0,114 | 0,137 | 0,117 | 0,138 | -0,02 | -16,79 | -0,02 | -17,23 |
| то же в процентах | тыс. Гкал | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,76 | 4,8 | -0,01 | -0,24 | -0,04 | -0,75 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 2,826 | 2,279 | 2,732 | 2,350 | 2,732 | -0,45 | -16,58 | -0,45 | -16,58 |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 1,82 | 1,371 | 1,934 | 1,4105 | 1,934 | -0,56 | -29,11 | -0,56 | -29,11 |
| иные потребители | тыс. Гкал | 1,006 | 0,908 | 0,798 | 0,93940414 | 0,798 | 0,11 | 13,78 | 0,11 | 13,78 |
| в т.ч. Население | тыс. Гкал | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,67573 | 0,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственное потребление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 0,33 | 0,232 | 0,122 | 0,26356 | 0,122 | 0,11 | 90,16 | 0,11 | 90,16 |

Таблица 2.18 - Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2012 года |  | отклонение факта 2011 года от тарифа 2013 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год тариф | 2012 год факт | 2013 год тариф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +/- | % | +/- | % |
| Топливо | тыс. руб. | 2 300,87 | 1 542,23 | 1 940,00 | 2 798,27 | 2 263,05 | -397,77 | -20,50 | -720,82 | -31,85 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. | 0,04 | 38,91 | 62,89 | 20,72 | 43,10 | -23,98 | -38,13 | -4,19 | -9,72 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 275,73 | 346,76 | 259,19 | 341,26 | 262,60 | 87,57 | 33,79 | 84,16 | 32,05 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 6,46 | 5,69 | 21,58 | 6,77 | 19,38 | -15,89 | -73,63 | -13,69 | -70,64 |
| Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 72,35 | 0,00 | 31,34 | 20,56 | 30,79 | -31,34 | -100,00 | -30,79 | -100,00 |
| Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 2 565,97 | 2 955,18 | 3 999,27 | 2 622,90 | 3 960,57 | -1 044,09 | -26,11 | -1 005,39 | -25,38 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 101,17 | 97,28 | 93,29 | 97,07 | 97,12 | 3,99 | 4,28 | 0,16 | 0,16 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 392,75 | 1 539,45 | 956,46 | 700,90 | 640,58 | 582,99 | 60,95 | 898,87 | 140,32 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 0,00 | 16,34 | 182,30 | 0,00 | 83,38 | -165,96 | -91,04 | -67,04 | -80,40 |
| Услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | 0,00 |
| Налоги | тыс. руб. | 5,38 | 2,96 | 12,98 | 4,12 | 12,63 | -10,02 | -77,20 | -9,67 | -76,56 |
| Прочие | тыс. руб. | 15,65 | 11,73 | 168,48 | 29,32 | 126,08 | -156,75 | -93,04 | -114,35 | -90,70 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Избыток средств, полученные в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 292,63 | 0,00 | 7,50 | -292,63 | 0,00 | -7,50 | -100,00 |
| Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого производственных расходов | тыс. руб. | 6 819,38 | 6 617,38 | 7 435,15 | 6 678,07 | 7 531,78 | -817,77 | -11,00 | -914,40 | -12,14 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла | руб./ Гкал | 2 413,09 | 2 903,63 | 2 721,50 | 2 841,99 | 2 756,87 | 182,13 | 6,69 | 146,76 | 5,32 |
| Расходы из прибыли | тыс. руб. | 1 211,42 | 592,33 | 102,92 | 0,00 | 97,35 | 489,41 | 475,52 | 494,98 | 508,45 |
| Всего расходов (НВВ) | тыс. руб. | 8 030,80 | 7 209,71 | 7 538,07 | 6 678,07 | 7 629,13 | -328,36 | -4,36 | -419,42 | -5,50 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2 841,76 | 3 163,54 | 2 759,18 | 2 841,99 | 2 792,51 | 404,36 | 14,66 | 371,03 | 13,29 |

Рисунок 2.9 -НВВ МУП «ТВК» на 2013 г.

В таблице 2.19 представлены финансовые показатели МУП «ТВК».

По всем показателям финансовой устойчивости на 2010 г. наблюдается, что предприятие абсолютно устойчиво.

Дебиторская задолженность составляет 42 727 тыс.руб. (27,2 % от выручки). Кредиторская задолженность составляет 15 706 тыс.руб.

Таблица 2.19 -Финансовое состояние МУП «ТВК»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2010 год факт |
| --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 157 082 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 161278 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 12 218 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 7 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 215 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 42 727 |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 15 706 |
| Коэффициент текущей ликвидности | К | 3,400 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | К | 0,009 |
| Коэффициент критической ликвидности | К | 2,512 |
| Уровень абсолютной финансовой устойчивости |  |  |
| Ф1>0 | тыс. руб. | 24 167 |
| Ф2>0 | тыс. руб. | 24 167 |
| Ф3>0 | тыс. руб. | 25 532 |

Глава 2.9. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию для потребителей поселка Ванзетур Березовского района устанавливаются РСТ в соответствии с [1], Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с изменениями на 27.06.2013), приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» (с изменениями на 06.04.2009), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.06.2010 № 112 «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями на 18.08.2010), на основании обращений энергоснабжающих организаций и протокола правления РСТ.

Результаты экспертизы дел «Об установлении тарифов на тепловую энергию» для потребителей МУП «ТВК» п. Ванзетур Березовского района представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20- Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 года

| Наименование теплоснабжающей организации | Утвержденные одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, Руб./Гкал, (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| МУП «Тепловодоканал» | 2 992 | 2 759,17 | 2 890,62 |

Динамика утвержденных тарифов, установленных РСТ, приведена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 -Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для МУП «Тепловодоканал» по п. Ванзетур за 2011-2013 гг.

В 2012 г. снижение тарифа составило 7,8 %.

В 2013 г. рост тарифа составил 4,8 %.

В целом снижение тарифа на тепловую энергию за период с 2011 г. по 2013 г. составил 3,4 %.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На основании протокола рассмотрения расходов, связанных с производством тепловой энергии для потребителей МУП «Тепловодоканал» п. Ванзетур Березовского района за 2013 г. был проведен анализ структуры тарифов.

На основании калькуляции расходов на производство тепловой энергии можно сделать следующие выводы:

Необходимая валовая выручка на услуги теплоснабжения для МУП «ТВК» за 2013 г. составила 7 629,13 тыс.руб., себестоимость составила 7 531,78 тыс.руб., из нее: 51,9 % - фонд оплаты труда (ФОТ) с отчислениями, 29,7 % топливо (уголь), 8,4 % - общехозяйственный расходы, 3,4 % - электроэнергия, 6,6 % - прочие затраты.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с требованиями [1]:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения.

На основании письма РСТ от 30.07.2013 № 24-Исх-2562 в адрес ИТЦ «КЭР», подготовленного по запросу от 22.07.2013 г. № 153 на момент разработки схемы теплоснабжения п. Ванзетур плата за подключение к системе теплоснабжения п. Ванзетур РСТ - не устанавливалась.

Плата за услуги по поддержанию резервной мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями [1]:

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности;

В соответствии с письмом РСТ в адрес ИТЦ «КЭР» от 30.07.2013 г. № 24-Исх-2562, подготовленного по запросу от 22.07.2013 г. № 153 на момент разработки схемы теплоснабжения п. Ванзетур плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей п. Ванзетур РСТ - не устанавливалась.

Глава 2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Решением Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2007 №183 «О программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2008-2015 гг.» утверждена программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2008-2015 гг.». В соответствие с документом, разработанным Тюменским институтом экономической конъюнктуры (ГУ ТО «ТИНЭКО»), основными системными проблемами функционирования теплоснабжения населенных пунктов Березовского района, требующими решения в ходе реализации программы, являются:

- существенный избыток мощностей источников в большей части систем теплоснабжения (коэффициент использования мощности не превышает 0,5);

- завышение тепловых нагрузок потребителей при разработке балансов тепловых мощностей и обосновании строительства новых источников;

- избыточная централизация в трех четвертях систем теплоснабжения, которая обуславливает существенное завышение нормативных тепловых потерь. Плотность тепловой нагрузки многих систем находится за пределами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения и даже вне зоны его предельной эффективности;

- недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии;

- низкий остаточный ресурс, изношенность оборудования и нарушение регламентных требований по наладке режимов котлов;

- низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья.

- нехватка квалифицированных кадров.

По пгт. Игрим - при протяженности теплотрасс в 2-х трубном исполнении в 97,3 км нуждаются в замене 59,1 км или 61% теплосетей. Общий износ внутриквартальных теплосетей (28,8 км) составляет 70 %. Требуют реконструкции котельные в пгт. Игрим (срок эксплуатации котлов от 25 до 40 лет с процентом износа оборудования 40 -45 %).

Аналогичная ситуация сложилась и в системе теплоснабжения п. Ванзетур. На основании информации, полученной от МУП «ТВК», и анализа существующего положения в системе теплоснабжения п. Ванзетур ИТЦ «КЭР» выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения. Проблемами являются:

- отсутствие приемных и складских территорий хранения запасов угля в п. Ванзетур, позволяющих обеспечить эффективное сжигание топлива;

- низкий уровень механизации процесса сжигания топлива, высокая доля ручного труда на котельной №6;

- отсутствие системы водоподготовки на котельной №6;

- низкий остаточный ресурс, изношенность отдельных единиц находящегося в эксплуатации оборудования котельной №6 и тепловых сетей поселка. Нарушение регламентных требований по режимной наладке котлов;

- недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Для устранения имеющихся проблем в эксплуатации системы теплоснабжения п. Ванзетурсхемой теплоснабжения предлагается:

- Выполнить в 2015 г. реконструкцию приемной территории на берегу р. Сосьва, где осуществляется разгрузка с барж угля, доставляемого водным путем. Для этой цели забетонировать на берегу площадку размером 30х50 метров.

- Выполнить в 2015 г. реконструкцию приемную переходного склада хранения запасов топлива на территории котельной. Для этой цели построить полузакрытый склад размером 50х50 метров из легковозводимых конструкций.

- Выполнить в 2015 г. реконструкцию котельной для обеспечения механизированной подачи угля для сжигания. Для этой цели смонтировать транспортеры подачи топлива со склада в топки котлов.

- Выполнить реконструкцию котельной, установив систему водоподготовки мощностью не менее 0,505 м3/ч в 2016 г.

- Выполнить в 2016 году реконструкцию котельной, установив вместо котла КВр-1,5 мощностью 1,2 Гкал/ч, год изготовления 1997, котел аналогичной тепловой мощности. При подборе оборудования предусмотреть применение различных видов твердого топлива (уголь – основное топливо, древесина – резервное топливо).

- Выполнить реконструкцию тепловых сетей, имеющих значительный физический износ. Для этой цели осуществить перекладку трубопроводов отопления в объеме263 м в год в двухтрубном исчислении на трубы в ППУ изоляции. При этом:

в 2015 году предлагается заменить трубопроводы  2Dу=150 мм – 525 м;

в 2016 году предлагается заменить трубопроводы  2Dу=100 мм – 263 м;

в 2017 году предлагается заменить трубопроводы  2Dу=100 мм – 263 м;

в период 2018-2022 гг. предлагается заменить трубопроводы  2Dу=50 мм – 110 м

2Dу=70 мм – 415 м

2Dу=100 мм – 786 м

в период 2023-2027 гг. предлагается заменить трубопроводы  2Dу=50 мм – 165 м

2Dу=70 мм – 100 м

2Dу=100 мм – 1047 м

- Установить в 2015 г. на котельной №6 прибор учета отпуска тепла в сеть.

- Установить в течение 2015 г. приборы учета тепла у потребителей.

Предусмотренные работы выполнить силами подрядных организаций, МУП «ТВК», потребителей.

- Раздел 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения

Глава 3.1. Генеральный план развития поселения

Генеральный план городского поселенияИгримбыл разработан ООО «ИТП «Град» по заказу Администрации муниципального образования Березовский район в 2008 году на проектный срок до 2027 года с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009…2012 гг., 2 очередь – 2013…2017 гг., 3 очередь – 2018…2027 гг.

Жилищная сфера

На момент разработки генерального плана,общая площадь существующего жилищного фонда п. Ванзетур составляла порядка 8,15 тыс. м2. (85 домов), в том числе действующий жилищный фонд в объеме 7,22 тыс. м2. (89% от общего объема), жилищный фонд на стадии строительства в объеме 0,69 тыс. м2. (8% от общего объема) и жилищный фонд в разрушенном состоянии в объеме 0,24 тыс. м2. (3% от общего объема).

Структура существующего жилищного фонда по типам и видам застройки с разбивкой по текущему состоянию приведена в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1– Структура жилищного фонда п. Ванзетур по типам застройки

Таблица 3.1 – Структура жилищного фонда

| Вид застройки | Всего |  | Действующий |  |  |  |  |  | Строящийся |  | Недействующий (разрушенный) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ветхий |  | Нет данных по степени износа |  |  |  |  |  |
|  | м2. | ед. | м2. | ед. | м2. | ед. | м2. | ед. | м2. | ед. | м2. | ед. |
| Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4274 | 62 | 3621 | 53 | 71 | 1 | 3550 | 52 | 411 | 5 | 242 | 4 |
| Одноквартирный, 1 эт. | 2255 | 38 | 1664 | 30 | 0 | 0 | 1664 | 30 | 411 | 5 | 180 | 3 |
| Двухквартирный, 1 эт. | 2020 | 24 | 1958 | 23 | 71 | 1 | 1886,5 | 22 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3879 | 23 | 3597 | 21 | 115 | 1 | 3482 | 20 | 282 | 2 | 0 | 0 |
| Многоквартирный, 1 эт. | 2738 | 20 | 2456 | 18 | 115 | 1 | 2341 | 17 | 282 | 2 | 0 | 0 |
| Многоквартирный, 2 эт. | 698 | 2 | 698 | 2 | 0 | 0 | 698 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие , 1 эт. | 443 | 1 | 443 | 1 | 0 | 0 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 8154 | 85 | 7219 | 74 | 186 | 2 | 7033 | 72 | 693 | 7 | 242 | 4 |

Структура действующего жилищного фонда п. Ванзетурпо виду застройки выглядит следующим образом (рисунок 3.2):

- одноквартирные жилые дома 23 %;

- двухквартирные жилые дома 27 %;

- многоквартирные жилые дома 44;

- общежития 6%.

Рисунок 3.2 – Структура жилищного фонда по виду застройки

Как видно из рисунка 3.2, в структуре жилищного фонда в 2008 году по площади застройки преобладала (около 50 %) малоэтажная (1-2-х этажная) индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома составляли 44 % общего жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения в п. Ванзетур общей площадью жилищного фонда составляла 14 м2 на 1 человека. Показатель ниже установленного стандарта социальной нормы площади жилья на одного человека на 4 м2.

.

Социальная сфера

Перечень объектов социально-бытового обслуживания, расположенных на территории п. Ванзетур, по состоянию на 2007 год представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень объектов социально-бытового обслуживания

| Наименование | Текущее состояние объекта | Местоположение | Этаж-ность | Год ввода/ реконструкции | Степень износа, % | Площадь общая, м2. | Ед. изм. мощности объекта | Фактическая мощность | Проектная мощность | Степень использования объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад "Капелька" | Д | ул. Таежная, 7 | 1 | 1976/ 2006 | 59 | 420 | мест | 40 | 45 | 89% | Материал стен - дерево, состояние ветхое. |
| Средняя общеобразовательная школа | Д | ул. Таежная, 11 | 2 | 2000/ 2006 | 8 | 1600 | мест | 81 | 162 | 50% | - |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация. ФАП1 | Д | ул. Центральная, 31 | 1 | 1997-1998 | 20 | 210 | объект | 1 | 1 | - | Материал стен - кирпич. При ФАП организована молочная кухня. |
| Спортивный комплекс | Д | ул. Таежная, 15 а | 1 | - | н/д | 530 | м2площади пола | - | 320 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры. Библиотека | Д | ул. Центральная | 2 | 2004 | 8 | 740 | мест/тыс. ед. хранения | 100/2,6 | 100/4,5 | 100%/58% | - |
| Предприятия торговли, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров "Элитный" | Д | ул. Центральная, 27а | 1 | - | н/д | 50 | м2 торг. площади | - | 35 | - | - |
| Магазин | Д | ул. Таежная | 1 | - | н/д | 110 | м2торг. площади | - | 70 | - | - |
| Магазин | Д | ул. Центральная, 19 | 1 | - | н/д | 50 | м2торг. площади | - | 35 | - | - |
| Баня | Д | ул. Таежная, 16 | 1 | 2004 | н/д | 75 | мест | - | 10 | - | - |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация. ФАП1 | Д | ул. Центральная, 31 | 1 | 1997-1998 | 20 | 210 | объект | - | 1 | - | Материал стен - кирпич. |
| Почта | Д | ул. Центральная, 29 | 1 | - | н/д | 40 | объект | - | 1 | - | - |

Производственная сфера

Основным отраслевым направлением в поселке является сельское хозяйство. На территории ООО «Ванзетурский», площадью порядка 6,3 га, размещены ферма и кормоцех. Начиная с 2005 года, кроме забоя скота, деятельностью предприятия также является производство и реализация молочной продукции. Имеется одно крестьянско – фермерское хозяйство - КФХ «Сайдулаев», вид деятельности которого животноводство. Частный сектор, в основном занят растениеводством, на приквартирных и приусадебных участках размещены теплицы и парники.

На территории поселка зарегистрирована одна национальная община - НО КМНС «Ванзетур», занимающаяся рыболовством.

Помимо этого, для обеспечения потребностей местного населения, функционируют пилорама и кузница.

Имеется оборудованные взлетно-посадочные площадки ОАО «Авиакомпания «Ютэйр».

Глава 3.2. Сведения о жилищном фонде

Обеспечение качественным жильем населения городского поселенияИгрим является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом.

Генеральным планом предусматривалось строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. Были предусмотрены перспективные территории для размещения жилищного фонда.

В п. Ванзетур предлагалось:

- увеличение уровня жилищной обеспеченности до 21 кв. м2 (рост 7 кв. м);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,53 тыс.м2 (7 домов);

- строительство жилья в объеме порядка 4,50 тыс. м2;

- формирование территорий индивидуальной жилой застройки в размере 30,4 га;

- формирование перспективных территорий индивидуальной жилой застройки в размере 10,3 га.

Однако, по состоянию на 01.01.2013 планируемые мероприятия по разработке генерального планабыли реализованы не в полном объеме и пересмотрены исходя из текущих потребностей поселка.

Письмом от 16.08.2013 г. №44/1506Глава администрации городского поселения  Игримсообщил (по запросу ИТЦ «КЭР» - письмо от 22.07.2013 №157)данные по приростам строительных фондов в рассматриваемый периоддля разработки схемы теплоснабжения поселка Ванзетур.Данные приведены в таблице 3.3 настоящего документа.

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения п. Ванзетур, в соответствии с письмом Главы администрации городского поселенияИгрим проектируемые жилые дома будут иметь автономное отопление. Данные дома планируется оснастить электрическими котлами.

Таблица 3.3 – Прогнозные приросты строительных фондов

| Наименование единиц территориального деления | Отапливаемая площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сносимые здания | Жилые и многоквартирные дома |  |  | Общественные здания |  | Производственные здания промышленных предприятий |  | Всего |
|  |  | 1-3 эт. |  | 5 эт. и выше |  |  |  |  |  |
| на 01.01.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| на 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | 5 |  | 5 (1,628 тыс.м2) | - | - |  | - | 5 (1,628 тыс.м2) |  |
| на 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | 4 |  | 4 (0,3792 тыс.м2) | - | - |  | - |  | 4 (0,3792 тыс.м2) |
| на 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | 4 |  | 4 (0,3792 тыс.м2) | - | - |  | - |  | 4 (0,3792 тыс.м2) |
| на 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | 3 |  | 3 (0,2844 тыс.м2) | - | - | - |  |  | 3 (0,2844 тыс.м2) |
| на 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| на период 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| на период 2023-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. Ванзетур | - |  | - | - | - | - |  |  | - |

Глава 3.3. Сведения об общественном фонде

В п. Ванзетургенеральным планом было предусмотрено развитие зоны общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта, для чего были предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

В течение расчетного срока былзапланированснос объектов социальной сферы:

- магазин по ул. Центральная (до 2013 г. – территория проектируемой улично-дорожной сети);

- магазин по ул. Таёжная (до 2018 г. – подготовка площадки под строительство здания Администрации);

- магазин продовольственных товаров «Элитный» по ул. Центральная (до 2013 г. – подготовка площадки под строительство комплекса « Гостиница - Отделение связи - Филиал сбербанка  -  Кафе);

- почта по ул. Центральная (до 2013 г. – подготовка площадки под строительство комплекса « Гостиница - Отделение связи - Филиал сбербанка  -  Кафе);

- детский сад «Капелька» по ул. Таежная (до 2009 г. – подготовка площадки под строительство детского сада);

- баня по ул. Таежная (до 2018 г. – подготовка площади для строительства магазина).

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения по очередям строительства в Генеральном плане выглядит следующим образом:

1 очередь:

- детский сад на 40 мест;

- предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места (с размещением прачечной на 35 кг белья в смену), баня на 5 мест;

- магазин на 130 м2 торговой площади.

2 очередь:

- клуб на 80 мест;

- ФАП, молочная кухня на 45 порций в сутки с раздаточным пунктом и аптекой;

- гостиница на 4 места, отделение связи, филиал сбербанка на 1 операционное место и кафе на 25 мест.

3 очередь:

- детский сад на 55 мест;

- центр творчества детей и юношества на 20 мест;

- магазин на 50 м2. торговой площади;

- магазин на 210м2. торговой площади;

- магазин на 45 м2. торговой площади;

- торговый комплекс (с рынком) на 350 м2. торговой площади;

- администрация;

- два административно-бытовых зданий;

- пожарное депо на 1 автомобиль.

Кроме того в течение расчетного срока в генеральном плане запланировано строительство центра этнографии и туризма.

Однако в данных о перспективах приростов строительных фондов по п. Ванзетур в течение расчетного срока схемы теплоснабжения указанных  в письме Главы администрации городского поселения Игрим от 16.08.2013 г. №44/1506 ввод в эксплуатацию зданий общественного назначения  - не предусмотрен и далее – не рассматривался.

Глава 3.4. Сведения о производственных территориях

На территории п. Ванзетур запланировано планировочное упорядочение существующих коммунально-складских объектов в северной и южной части населенного пункта и создание новых площадок за дамбой. Предусмотрена территория под размещение проектируемого ледника, рыбоприемника, рыбопитомника, заготовительно-складского пункта по приемке и первичной переработке дикоросов, склада горюче-смазочных материалов, кузницы овощехранилища, складов, лесозаготовительного пункта, сельскохозяйственного предприятия на основе фермерского хозяйства, площадки под полигон для складирования снега. Также предложена площадка под полигон ТБО и кладбище к северу от населенного пункта.

Однако, по состоянию на 01.01.2013 года планируемые мероприятия по разработке генерального плана были реализованы не в полном объеме.

Однако, в данных о перспективах приростов строительных фондов по п. Ванзетур в течение расчетного срока схемы теплоснабжения указанных  в письме Главы администрации городского поселения Игрим от 16.08.2013 г. №44/1506ввод в эксплуатацию производственных зданий промышленных предприятий  - не предусмотрен и далее – не рассматривался.

Глава 3.5. Прогноз развития строительных фондов на 2014-2028 гг.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития г.п. Игрим и информации полученной от Главы администрации городского поселения  Игрим(письмоот 16.08.2013 №44/1506). Плановые показатели строительства жилого фонда вп. Ванзетур рассчитаны на следующие условия:

- сохранение целевого показателя жилищной обеспеченности, определённого в Генеральном плане (21 кв. м. на человека);

-  численность населения поселка Ванзетур к 2027 году останется на уровне 457 человек (на основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграционной привлекательности региона в указанный период);

- приоритетность застройки (с учётом  привлекательности для застройщиков);

- предполагается автономное теплоснабжение (отопление) индивидуального жилищного фонда, с применение электрических котлов.

План размещения застройки в п. Ванзетур на период 2013-2027 гг. с разбивкой по годам представлен выше в таблице 3.3.Перечень планируемых к строительству жилых домов, период их строительства и площади представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Данные о планируемых к строительству жилых домов

| Индивидуальные жилые строения, м2 | Планируемая площадь жилого строения, м2 | Период строительства, г. |
| --- | --- | --- |
| 2-хэтажный жилой дом по ул. Таежная | 1248,8 | 2014 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,2 | 2014 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,2 | 2015 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,5 | 2016 |
| 3 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 284,4 | 2017 |

План размещения перспективной застройки объектов, определенных письмом Главы администрации городского поселения Игримот 16.08.2013 г. №44/1506, представлен на рисунках 3.3. – 3.4.

Рисунок 3.3 – План размещения перспективной застройки по ул. Таежная

Рисунок 3.4 – План размещения перспективной застройки по ул. Южная-Парковая

- Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию

Глава 4.1. Прогноз спроса на тепло для целей отопления

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление п. Ванзетур на перспективу до 2027 г. выполнен на основании предоставленных данных по поселку и с учётом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчёта перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты:

- удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) в соответствии со [9] с учётом их пересчёта на климатические условия п. Ванзетур по формуле:

qотчас=qhreq*Ddn0*24*tвн-tр.о.tвн-tср.о.4.19, ккал/ч

где:

qreqh – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*0С*сутки);

tвн – расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» для соответствующих типов зданий и в соответствии с ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», ºС;

tр.о - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (- 43 ºС);

tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (- 9,7 ºС);

nо – продолжительность отопительного периода, суток;

Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут.

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для  каждого типа зданиярассчитывались по формуле:

Dd=tвн-tср.о*nо

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Удельный расход  тепловой энергии на отопление жилых зданий для п. Ванзетур (ккал/ч на 1 м2 общей площади)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| Многоквартирные жилые здания (жилые, гостиницы, общежития) | 0 | 0 | 0 | 54,09 | 50,91 | 48,37 | 45,82 | 44,55 |
| Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 и менее | 87,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 78,31 | 84,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 68,91 | 75,18 | 81,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 62,65 | 65,78 | 68,91 | 72,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 56,38 | 59,52 | 62,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 50,12 | 53,25 | 56,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 и более | 0 | 43,85 | 46,99 | 50,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На основании предоставленных данных по п. Ванзетур приростов площадей общественного фонда – не предусмотрено. Расчет удельного расхода  тепловой энергии на отопление общественных зданий не проводился .

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора предоставлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчетные тепловые нагрузки для нужд отопления

| Индивидуальные жилые строения, м2 | Планируемая площадь жилого строения, м2 | Период строительства, г | Планируемая нагрузка абонентов, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-хэтажный жилой дом по ул. Таежная | 1248,8 | 2014 | 0,05476 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,2 | 2014 | 0,0297 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,2 | 2015 | 0,0297 |
| 4 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 379,5 | 2016 | 0,0297 |
| 3 одноэтажных жилых дома в р-не ул. Парковая - ул. Южная | 284,4 | 2017 | 0,0223 |
|  |  | Итого: | 1,166 |

Глава 4.2. Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения

Главными факторами, которые влияют на спрос потребления тепловой энергии для горячего водоснабжения, являются обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением, и то как горячее водоснабжение поставляется (из открытых или закрытых систем теплоснабжения).

По данным предоставленным теплоснабжающей организацией  МУП «ТВК» в п. Ванзетуробеспеченность горячим водоснабжением отсутствует.

Глава 4.3. Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей отопления и горячего водоснабжения

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения п. Ванзетур, в соответствии с письмом от 16.08.2013 №44/1506 Главы администрации городского поселения  Игримвсе планируемые к строительствуна расчетный срок жилые дома будут иметь индивидуальное отопление. Данные дома планируется оснастить электрическими котлами. Источником электроснабжения для указанных домов будут являться поселковые распределительные сети 0,4кВ, ОАО Югорская региональная электросетевая компания (ОАО «ЮРЭСК»), эксплуатируемые ОАО «ЮТЭК-Березово».

В соответствии с письмом от 16.09.2013 №2947 Первого заместителя генерального директора – технического директора А.Н. Маслована запрос ИТЦ «КЭР» (письмо от 02.09.2013 №233), техническая  возможность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮРЭСК» в п. Ванзетур для обеспечения нагрузок теплоснабжения - имеется.

Таким образом, на расчетный срок 2014-2028 гг. спрос на тепловую энергию  горячей воде, вырабатываемую котельной №6, не изменится по сравнению с базовым 2012 годом.

- Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Система теплоснабжения п. Ванзетур - закрытая, в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путём её санкционированного отбора. Однако в системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия котельной №6 выполнен в соответствии с [7].

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети (пункт 4.12.3 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

где  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3.

Потери сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратного объема сетей.

= 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения п. Ванзетур - отсутствуют;

- расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, составляют 0,5-кратного объема сетей.

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения котельной №6 и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения;

- затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты (САРЗ).

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определяются исходя из установленной пунктом 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем, затраченный в плановый ремонтный период.

Объемы нормативных потерь и затраты сетевой воды в трубопроводах от котельной №6 представлены в таблице 5.1 и на рисунке 5.1.

| Показатель | Единицы измерения | 2012 г |
| --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 1,277 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 1,143 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,101 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,034 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год | 0 |

Таблица 5.1 - Объемы нормативных потерь теплоносителя

Рисунок 5.1 – Нормативные потери теплоносителя в долевом соотношении

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в зоне действия котельной №6 представлен в п.2.4 данной книги.

Нормативные потери теплоносителя на котельной №6 в  период 2012 -2027 гг.будут изменяться незначительно в зависимости от реконструкции тепловых сетей в п. Ванзетур. Строительство новых тепловых сетей в рассматриваемый период не планируется по причине отсутствия в перспективе подключения к сетям котельной новых потребителей.

Из вышесказанного следует, что перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от котельной №6 п. Ванзетур до потребителей в зоне действия этой котельной, в период 2012-2027 гг.  будут находится на уровне базового 2012 года.

Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. Для подпитки системы теплоснабжения и других технологических нужд котельной №6 используется вода хозяйственно - питьевого качества из городского водопровода. Данные анализа воды хозяйственно - питьевого качества приведены на рисунке 5.2(на 13.02.2013 год в форме «Протокол исследования физико-химического состава питьевой воды п. Ванзетур»).

Рисунок 5.2 – Физико-химический состав воды п. Ванзетур

Котельная №6 подпитывается из водопроводной сети через трубопровод диаметром D=51 мм. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Площадка водозаборных сооружений располагается в юго-восточной части от территории детского сада «Капелька». Сооружения системы водоснабжения представлены скважиной для забора воды и водонапорной башней.Вода от водозаборных сооружений подается в сеть без предварительной очистки и водоподготовки.Подаваемая потребителям вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Для приведения используемой на котельной №6 сетевой воды к  параметрам, соответствующим установленным нормам, котельную необходимо оборудовать водоподготовительной установкой, производительностью, достаточной для покрытия потерь теплоносителя в тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы системы теплоснабжения.

Водоподготовка способствует увеличению межремонтных интервалов оборудования котельных станций, а также предупреждает зарастание внутренней поверхности трубопроводов и арматуры.

В соответствии со [11] расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Рассчитанный в соответствии с требованиями [11] часовой расход воды для определения производительности водоподготовительной установки в целях подготовки теплоносителя для подпитки системы теплоснабжения котельной №6 п. Ванзетур представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Расчетная производительность водоподготовительной установки для подпитки системы теплоснабжения котельной №6

| Источник тепловой энергии | Единицы измерения | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 0,505 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,188 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 1,346 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 1277 |

Баланс производительности намечаемой к установке водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя по котельной №6представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя

| Показатель | Единицы измерения | 2012 г |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 0,505 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 1,277 |
|  | т/ч | 0,188 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,188 |
| Доля резерва | % | - |

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной №6 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.17[11] для открытых и закрытых систем теплоснабжения дополнительно должна предусматриваться аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах теплопотребления. Аварийную подпитку допускается осуществлять химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Баланс производительности планируемой к установке водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения котельной №6 представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4- Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Показатель | Единицы измерения | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 0,505 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 1,346 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,346 |
| Доля резерва | % | - |

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Описание существующего положения в системе обеспечения топливом котельной №6 п. Ванзетур приведено в пункте 2.7 данной книги.

Основным видом топлива для котельной №6 являетсякаменный уголь марки ССПК. Резервное и аварийное топливо – не предусмотрено.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.Примерная суммарная отопительная нагрузка индивидуальной жилой застройки -0,43 Гкал/ч.

По данным, полученным в письме Администрации городского поселения Игрим от 16.08.2013 г. №44/1506, в п. Ванзетур на расчетный срок 2013-2027 г.г. планируется строительство индивидуальных жилых домов по ул. Парковая, Южная, Таежная, предусматривающих теплоснабжение от собственных источников тепла – электрических котлов.

Подключений перспективной нагрузки за расчетный срок в зоне действия котельной №6 не запланировано, расход топлива для обеспечения нормального функционирования котельной №6 остается на уровне существующего положения (базового периода).

Максимальные расходы топлива для обеспечения нормального функционирования котельной №6 по состоянию на 2012 годприведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1– Максимальные расходы топлива

| № | Наименование | Котельная №6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потреблено угля за год, тонн/год | 685,55 |
| 2 | Фактический расход угля на 1 Гкал, тонн/Гкал | 0,27 |
| 3 | Расход угля по норме, тонн/год | 477,29 |
| 4 | Расход угля по средневзвешенному КПД, тонн/год | 484,37 |
| 5 | Часовой расход угля, тонн/ч | 0,071 |

Для хранения запасов угля на территориикотельной №6 предусмотрен переходной склад, однакоскладирование угля производится прямо на земле под открытым небом, что негативно сказывается на качестве используемого топлива.

Отсутствие механизации процесса сжигания угля приводит к высокой доле ручного труда на котельной №6.

Ввиду того, что изменения присоединенных тепловых нагрузок к котельной №6 в течение расчетного срока схемы теплоснабжения поселка Ванзетур - не планируется, перспективные топливные балансы останутся на уровне базового периода в объеме 685,554тонн в год. Планируется снижение потребление топлива при реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции топливного хозяйства в п. Ванзетур.

- Раздел 7. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение поселка Ванзетур организовано от одной водогрейной котельной №6, работающей на угле.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Предлагаемые варианты позволяют выбрать оптимальное направление повышения эффективности работы системы теплоснабжения п. Ванзетур:

- Снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет вывода из резерва основного оборудования;

- Повышение качества системы теплоснабжения;

- Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

На основании проведенного анализа существующего положения сложившегося в сфере теплоснабжения по состоянию на 31.12.2012 (базовый период) ИТЦ «КЭР» были сформированы предложения по реконструкции и техническому перевооружению котельной №6 и тепловых сетей, расположенных на территории п. Ванзетур.

Глава 7.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При обосновании предложений по реконструкции и техническому перевооружению котельной №6 в рамках схемы теплоснабжения п. Ванзетур учитывалось:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Для устранения имеющихся проблем в эксплуатации системы теплоснабжения п. Ванзетур Схемой теплоснабжения предлагается:

- Выполнить в 2014 году реконструкцию приемной территории на берегу р. Сосьва, где осуществляется разгрузка с барж угля, доставляемого водным путем. Для этой цели забетонировать на берегу площадку размером 30х50 метров.

- Выполнить в 2014 году реконструкцию приемную переходного склада хранения запасов топлива на территории котельной. Для этой цели построить полузакрытый склад размером 50х50 метров из легковозводимых конструкций.

- Выполнить в 2015 году реконструкцию котельной для обеспечения механизированной подачи угля для сжигания. Для этой цели смонтировать транспортеры подачи топлива со склада в топки котлов.

- Выполнить реконструкцию котельной, установив систему водоподготовки мощностью не менее 0,505 м3/ч.

- Выполнить в 2016 году реконструкцию котельной, установив вместо котла КВр-1,5 мощностью 1,2 Гкал/ч, год изготовления 1997, котел аналогичной тепловой мощности.

- Установить в 2014 году на котельной прибор учета отпуска тепла в сеть.

- Установить в течение 2014 года приборы учета тепла у потребителей. Работы выполнить силами МУП «ТВК» и потребителей.

Глава 7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

На основании проведенного анализа существующего положения сложившегося в сфере теплоснабжения по состоянию на 31.12.2012 (базовый период) ИТЦ «КЭР» были сформированы предложения по реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории п.Ванзетур.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения п. Ванзетур необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.

Объемы реконструкции тепловых сетей по п. Ванзетур на каждый год рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1- Объем реконструкции тепловых сетей

| Период реализации мероприятий | Длина трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении, п.м. |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду 50 | Ду 70 | Ду 100 | Ду 150 |  |
| 2014 | - | - | - | 263 | 1980 |
| 2015 | - | - | - | 263 | 1980 |
| 2016 | - | - | 263 | - | 1980 |
| 2017 | - | - | 263 | - | 1980 |
| 2018-2022 | 110 | 415 | 786 | - | 1980-1982 |
| 2023-2027 | 165 | 100 | 1047 | - | 1980 |
| Итого | 275 | 515 | 2359 | 526 |  |

Глава 7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проведённые при разработке схемы теплоснабжения п. Ванзетур расчёты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства не могут быть обеспечены тепловой мощностью существующих источников и пропускной способностью тепловых сетей в полном объёме, без проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению котельной и строительства новых тепловых сетей и сетевых объектов.

В то же время дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселка невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и модернизации котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведёт к существенному снижению резерва тепловой мощности котельной, резерва пропускной способности тепловых сетей, надёжности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения п. Ванзетур, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением №10 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 74,24 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2012 г.):

- 2013 год. 0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб.

- 2014 год.0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб.

- 2015 год.21,28 млн. руб.: реконструкция, строительство и техническое перевооружение источников тепловой энергии 0,35 млн. руб.; реконструкция тепловых сетей10,72 млн. руб., строительство бетонной площадки для приемки угля 2,45 млн. руб.; строительство закрытого склада угля 7,76 млн. руб.

- 2016 год. 5,72 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 1,69 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 4,03 млн. руб.

- 2017 год. 4,04 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 4,04 млн. руб.

- 2018-2022 год.  20,76 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 20,76 млн. руб.

- 2023-2028 год . 22,45 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 22,45 млн. руб.

На рисунке 7.1 показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников выработки тепловой энергии и тепловых сетей, а также комплекса по строительству комплекса по хранению топлива на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Рисунок 7.1 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также в строительство комплекса по хранению топлива

7.3.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Размер необходимых инвестиций, определенных, исходя из цен 2012 г., в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, а также в строительство бетонной площадки на берегу реки Сосьва и укрытого складка угляпо п. Ванзетур на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.2-7.3

На рисунке 7.2. показан график вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных, а также в строительство бетонной площадки и укрытого склада угля.

На проведение указанных работ предлагается использовать средства выделяемые из бюджетов городского поселения Игрим, Березовского района, целевых программ реализуемых в Ханты-Мансийском округе-Югре, иные поступления.

Таблица 7.2 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| № п/п | Наименование | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 | Итого |
| 1 | Реконструкция котельной №6 | Установка транспортеров механизированной подачи угля | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
|  |  | Демонтаж котла КВр-1,5, мощностью 1,2 Гкал/ч и установка аналогичного по мощности котельного оборудования | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 1 431 |
|  |  | Установка устройств ВПУ мощностью не ниже 0,505 м3/ч. | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС |  |  | 0 | 0 | 293 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 1 724 |
| Кроме того НДС |  |  | 0 | 0 | 53 | 258 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 0 | 0 | 345 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 2 034 |

Примечание:* Стоимость оборудования и работ определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.3 –  Инвестиции в строительство бетонной площадки на берегу реки Сосьва и укрытого склада угля, тыс. руб.*

| № п/п | Наименование | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 | Итого |
| 1 | Строительство бетонной площадки на берегу реки | Строительство бетонной площадки размером 30х50 метров на берегу реки Сосьва для выгрузки угля | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 |
| 2 | Строительство закрытого склада угля | Строительство закрытого склада угля из легковозводимых конструкции размером 50х50х3 метра | 0 | 0 | 6 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС |  |  | 0 | 0 | 8 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 653 |
| Кроме того НДС |  |  | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 558 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 0 | 0 | 10 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 211 |

Примечание:* Стоимость работ определена в ценах 2012 г. и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Рисунок 7.2- График вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных, а также бетонной площадки и укрытого склада угля

7.3.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

Инвестиции в строительство тепловых сетей в схеме теплоснабжения  - не предусмотрены. Величина необходимых инвестиций,определенных, исходя из цен 2012 г., в реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода представлена в таблице 7.4,график вложения инвестицийв реконструкцию тепловых сетей показанна рисунке 7.3.

На проведение указанных работ предлагается использовать средства выделяемые из бюджетов городского поселения Игрим, Березовского района, целевых программ реализуемых в Ханты-Мансийском округе-Югре, иные поступления.

Рисунок 7.3 - График вложения инвестиций в реконструкцию тепловых сетей.

Таблица 7.4 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб.*

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| 1 | Котельная №6 | Реконструкция существующих тепловых сетей | 0 | 0 | 9084 | 3 420 | 3 420 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 0 | 52 539 |
| 3 | ИТОГО сметная стоимость без НДС |  | 0 | 0 | 9084 | 3 420 | 3 420 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 3 804 | 0 | 52 539 |
| 4 | Кроме того НДС |  | 0 | 0 | 1635 | 616 | 616 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 0 | 9 457 |
| 5 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  | 0 | 0 | 10719 | 4 036 | 4 036 | 4 152 | 4 152 | 4 152 | 4 152 | 4 152 | 4 489 | 4 489 | 4 489 | 4 489 | 4 489 | 0 | 61 996 |

Примечание:* Стоимость работ определена в ценах 2012 г. и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьёй  2 п. 28 [1]: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными [4] статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению  гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены [4]. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии с п. 19 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных [4] могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время в поселке Ванзетур  действует Игримское МУП «ТВК» (письмо Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.07.2013 №24-Исх-2562) – единственное предприятие в поселке, оказывающее коммунальные услуги населению и организациям.

В настоящей главе деятельность ИМУП «ТВК» рассмотрена по критериям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждёнными [4]для определения единой теплоснабжающей организации (организаций) для п. Ванзетур.

ИМУП «ТВК» (628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, р.п. Игрим, ул. Молодежная, д. 15).

Организация в полном объёме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно (данные приведены по итогам 2012 г.):

- владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах своей зоны деятельности в п. Ванзетур;

- размер собственного капитала («Экспертное заключение по рассмотрению дела № 19-2012 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» на территории пгт. Игрим, п.Ванзетур, Березовского района на 2012 год, (далее - экспертное заключение), таблица «Анализ технологических параметров котельных и производственных показателей», показатель «Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей») определённый по данным бухгалтерской отчётности составляет - 60145 тыс. руб.

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельной и тепловых сетях, техника для  проведения работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения (экспертное заключение, таблица «Анализ технологических параметров котельных и производственных показателей») - 11 человек (среднемесячная зарплата – 22256 руб.).

На основании оценки критериев для определения единой теплоснабжающей организации, предлагается присвоить статус  единой теплоснабжающей организации в своей зоне действия по поселку ВанзетурБерезовского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры -Игримскому МУП «Тепловодоканал».

- Раздел 9. Решение по безхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 [1] в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

При проведении ИТЦ «КЭР» предпроектного исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы теплоснабжения поселка Ванзетур бесхозяйных тепловых сетей -  не выявлено.

- Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования пункта 8 статьи 23 [Ошибка!Источник ссылки не найден.] обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

- учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций,  региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию поселка Ванзетур, входящего в состав  городского поселения Игрим, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном ИТЦ «КЭР» документе - «Схема теплоснабжения поселка Ванзетур, в составе городского поселения Игрим, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Развитие системы теплоснабжения п. Ванзетур в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

- на организации эксплуатации существующей котельной №6, находящейся в хозяйственном ведении МУП «ТВК», с проведением работ по ее реконструкции;

- реконструкции объектов топливного хозяйства в п. Ванзетур;

- на организации эксплуатации существующих тепловых сетей, находящихся в ведении МУП «ТВК», с проведением работ по реконструкции отдельных участков трубопроводов;

- подключения перспективных потребителей тепла (планируемых к строительству жилых домов) к системе электроснабжения.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры городского поселения на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными [Ошибка!Источник ссылки не найден.], схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений, в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 01 марта.

# Литература

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №170"Об отнесении Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к районам Крайнего Севера"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения";

- Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зданий»

- Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные установки»

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»

- Свод правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. «Строительная климатология»